三、台灣電力股份有限公司

台灣電力公司成立於35年5月1日，資本額5,800億元，政府持股98.25％，為一家同時經營發電業、輸配電業、公用售電業及再生能源售電業之國營綜合電業。截至114年底止，電力系統（含轉直供）裝置容量6,007萬瓩，以火力為主，另在輸配電方面，共有各級變電所625座，輸電線路1萬8,782回線公里及配電線路44萬4,649回線公里。

台灣電力公司114年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　114年度生產及銷售計畫，主要有電力產銷2項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 電力 | 百萬度 | 260,656 | 253,714 | - 6,942 | - 2.66 | 用電需求較預計減少，供電量隨售電量減少。 |
| （2）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 電力 | 百萬度 | 245,017 | 239,056 | - 5,960 | - 2.43 | 電價調漲及加強用戶節約用電，用電需求較預計減少。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數2,644億3,819萬餘元，連同113年度轉入數10億2,060萬餘元，合計可用預算數2,654億5,879萬餘元（含專案計畫1,419億4,829萬餘元、一般建築及設備1,235億1,050萬餘元）。決算支用數2,529億3,183萬餘元（含專案計畫1,350億8,713萬餘元、一般建築及設備1,178億4,469萬餘元），較可用預算數減少125億2,696萬餘元，約4.72％，主要係協和電廠更新改建計畫及離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)，因環境影響評估審查延後通過，影響電廠拆廠及海事工程，或廠商尚未請領款項等所致。未支用數中10億9,272萬餘元（含專案計畫8億6,894萬餘元、一般建築及設備2億2,377萬餘元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業利益911億2,953萬餘元，營業外損失150億9,201萬餘元，稅前淨利760億3,751萬餘元，經減除所得稅費用10億688萬餘元後，審定本期淨利為750億3,063萬餘元。

上述營業利益較預算數增加1,364億1,988萬餘元，稅前淨利亦較預算數增加1,464億2,209萬餘元，主要因調漲電價，電費收入隨增，及售電量較預計減少，燃料支出與購電支出隨減等所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　114年度原編決算稅前淨利739億1,046萬2,290元，行政院彙編決算核定稅前淨利756億3,932萬6,422元，經本部審核修正減列支出3億9,819萬395元，審定114年度決算稅前淨利760億3,751萬6,817元，減除所得稅費用10億688萬6,237元，本期淨利750億3,063萬580元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，無課稅所得及應繳納所得稅。

3.　盈虧撥補　114年度審定本期淨利750億3,063萬580元，全數填補虧損（含其他綜合損益轉入數46億8,251萬6,524元及以前年度累積虧損703億4,811萬4,056元），尚有待填補之虧損3,507億2,671萬5,045元，留待以後年度填補。

（四）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金37億3,219萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增4億7,483萬餘元，期末現金及約當現金為42億703萬餘元。其現金及約當現金淨增數較預算淨增數3,206萬餘元，增加4億4,276萬餘元，主要係經營獲利較預計增加所致。又營業活動之淨現金流入1,690億6,061萬餘元，主要係經營獲利；投資活動之淨現金流出3,070億7,812萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流入1,384億9,234萬餘元，主要係舉借長、短期債務。

另長期借款及應付公司債期初餘額1兆1,468億600萬元（包含1年內到期長期借款及應付公司債1,184億8,600萬元，及95年度以後發行公司債尚未攤銷之債券發行費用3億775萬餘元），114年度舉借1,315億1,000萬元，較可用預算數3,502億560萬餘元（含以前年度保留數210億2,060萬餘元），減少2,186億9,560萬餘元，約62.45％，主要係營運獲利及配合資金調度，減少長期債務舉借等所致，償還1,184億8,600萬元，與預算數相同，期末餘額為1兆1,598億3,000萬元（包含1年內到期長期借款及應付公司債1,374億3,500萬元，及95年度以後發行公司債尚未攤銷之債券發行費用3億96萬餘元）。

（五）重要審核意見

1.　肩負穩定供電及照顧民生與推動能源轉型之政策任務，114年度營運結果雖有獲利，惟仍有鉅額累積虧損待填補，且負債比率偏高，財務結構欠佳，允宜研謀善策妥處，以利企業永續經營。

0

年度

台灣電力公司114年度經營結果，由連續3年度（111至113年度）發生鉅額虧損，轉為獲利750億餘元，與預算稅後淨損703億餘元，相距1,454億餘元，主要係因113年10月及114年10月2度調漲電價，電費收入隨增，暨售電量未如預期，燃料支出隨減，及向民營電廠（IPP）與汽電共生之購電支出均較預算數減少所致，惟114年度帳上累積虧損仍高達3,507億餘元待填補，且已逾實收資本額（5,800億元）之6成。經查，台灣電力公司為滿足用電需求，持續投入資金建置多元電源開發工程、強化電網韌性建設與提升發電機組空污防治設備，囿於營業收入無法支應日常營運需求，且公司資金需求龐鉅，須仰賴外部舉債支應，負債金額已由110年底之1兆8,549億餘元，逐年增加至114年底之2兆6,855億餘元，114年底負債占總資產之比率已高達90.81％（圖1），自有資本比率不足1成，財務結構欠佳，且114年度計息負債高達1兆7,472億餘元，較113年度之1兆6,098億餘元增加1,374億餘元，增幅約8.54％，110至114年度利息費用分別181億餘元、205億餘元、278億餘元、300億餘元及279億餘元，近3年度（112至114年度）平均利息費用高達286億餘元，債息負擔居高不下。復查，該公司配合政府推動能源轉型政策，近期以無碳再生能源及低碳天然氣作為發電主軸，並依再生能源發展條例規定躉購綠電20年，外購綠電支出已由110年度之90.8億度、426億餘元，增加至114年度之237.4億度、1,315億餘元，購電度數與金額分別增加161.49％及208.70％，114年度綠電平均每度購電支出5.54元，平均每度電售價3.90元，未來外購綠電支出將隨太陽光電、風力發電等案場建置容量逐年增加而隨增，恐加重公司營運負荷。另查，115年2月中東發生美伊戰事，致國際天然氣價格飆漲，據經濟部能源署能源統計月報顯示，115年3月份進口液化天然氣價格為575.39美元/公噸，已較同年2月之467.19美元/公噸增加108.20美元/公噸，漲幅達23.16％，亦高於114年同期間之漲幅（2.20％），導致115年度截至4月底止，台灣電力公司再發生稅後淨損90億餘元，並因發電結構中天然氣占比甚高，評估自115年5月起，每月成本將淨增約130億元，將增加營運壓力，影響公司經營績效。經函請經濟部督促台灣電力公司妥謀善策，並積極開源節流，改善財務體質，以降低舉債規模，俾達成企業永續經營目標。據復：將機動調整長約與現貨採購比例，抑低燃料採購成本，暨利用長、短期資金利差及善用短期低利資金，降低資金成本，暨未來適時合理反映電價，改善財務狀況，期儘快彌平累積虧損。另近年公告綠電躉購費率已逐年下降，且隨產業轉供需求逐年成長，預期民間綠電將由綠電市場售電予用戶，台灣電力公司整體購電量及購電金額成長將放緩。

2.　核二、三廠經核定具備再運轉發電可行性，並已提出核三廠再運轉計畫審查中，惟核二廠再運轉計畫尚未提出，或自主安全檢查作業仍待發包，核三廠自主安全檢查文件發包履約期程落後於重啟目標期程；又核電廠乾式貯存設施興建進度影響自主安全檢查執行，或影響未來重啟發電效益，允宜督促妥謀規劃再運轉計畫及階段性自主安全檢查文件提送期程，暨加速辦理乾式貯存設施興建進度，俾順遂換發核電廠運轉執照穩定供電。

台灣電力公司轄下3座核能發電廠（下稱核電廠）運轉執照於107年12月至114年5月間陸續屆期並進入除役階段。嗣政府為因應國際淨零減排趨勢及國內用電需求，參考國際延長核電廠使用年限，於114年5月23日修正公布核子反應器設施管制法（下稱核管法），賦予屆期核電機組，經主管機關審核確認安全無虞前提下，運轉執照得延長20年等相關規定。經濟部並於同年11月核定台灣電力公司核電廠現況評估報告，評估第一核能發電廠已不具備再運轉可行性，第二及第三核能發電廠（下稱核二廠、核三廠）則具備再運轉可行性，並提出核三廠自主安全檢查時間，預計需約1.5至2年（117年）完成。經查，截至115年3月底止，台灣電力公司已於115年3月27日

圖2　核二廠室外乾貯設施示意

資料來源：擷取自核能發電後端營運基金管理會乾貯專網圖片。

將核三廠再運轉計畫提送核能安全委員會審查，至核二廠因屆期停機除役時間較久，機組恢復至除役前可運轉狀態須考量重新整備因素較為複雜，其再運轉計畫台灣電力公司將另行處理。有關自主安全檢查文件，台灣電力公司已於115年1至2月間就核三廠整體性老化評估及老化管理報告等5項完成決標作業，惟各該自主安全檢查文件履約期間介於115年1月至118年7月，預計117年底完成核三廠自主安全檢查文件審查，顯具有高度不確定性。又核二廠囿於室外乾式貯存設施（下稱乾貯設施）尚未完成（圖2），用過核子燃料仍須留存爐心無法退出，5項自主檢查文件亦尚處於招標前置作業階段等，核二廠未來自主安全檢查作業仍有諸多挑戰待克服。次查，核電廠如獲換發運轉執照開始運轉，為增加機組可運轉時間，須優先運出用過核子燃料（運貯）至乾貯設施。據核能發電後端營運基金管理會說明，核三廠用過燃料池尚可供運轉4.5至5年，而核三廠室內乾貯設施決標後預計6年內完工，惟截至115年3月底止，尚在辦理招標作業。又核二廠室外乾貯設施歷經6次契約變更，且前項設備施工所須「營建工地逕流廢水污染削減計畫」審議期間耗時，迄至114年1月始開工，截至115年3月底止，計畫執行進度62％雖符里程碑預期進度，然該廠室外乾貯設施係後續自主安全評估程序啟動順遂與否之關鍵因素，有待強化核二廠室外乾貯設施期程之控管。經函請經濟部督促台灣電力公司妥謀規劃核電廠再運轉計畫及階段性自主安全檢查文件提送期程，暨加速辦理乾貯設施興建進度，俾利順遂換發運轉執照。據復：核能安全委員會已於115年4月開始實質審查核三廠再運轉計畫，核二廠再運轉計畫尚處準備程序；另自主安全檢查部分，台灣電力公司已與國內外廠家簽約，積極辦理相關工作，並加速辦理乾貯設施興建進度。

3.　核四計畫自103年4月停工封存已逾10年，惟轉型政策與燃料處置作業仍無進展，維運及燃料棒貯存成本持續累增，增加公司營運負荷；又部分單位撥用核四庫存材料實績逐年減少，庫存材料去化面臨瓶頸，允宜研謀善策，以降低營運負擔。

台灣電力公司辦理「核能四廠第一、二號機發電工程計畫」（下稱核四計畫），因各界對核能發電安全性產生疑慮，行政院於103年4月宣布核四計畫停工封存，台灣電力公司爰據以辧理封存計畫，立法院亦於105年決議核四計畫自106年度起僅以最少經費與人力保管廠區及相關設備，直至核四廢止，該公司依上述決議，將原辦理封存計畫配合修改名稱為「龍門（核四）電廠資產維護管理計畫」。截至114年底止，核四計畫帳列「未完工程」金額為2,811億餘元。經查執行情形，核有下列事項：

| （1） 核四計畫轉型政策尚未明確，須長期投入維護費用增加公司營運負擔，又燃料束已拆解為燃料棒，惟後續再拆解為燃料丸之採購作業遲未完成，且貯存費用年年調升，增加不經濟支出：台灣電力公司為落實資產保全，自104年起陸續依封存計畫及資產維護管理計畫，編列預算辦理封存與資產維護工作。核四計畫自103年4月停工以來，歷經封存及資產維護等階段，截至114年底已歷時10餘年，因政府對場址存廢政策及廠區未來轉型方向仍未定案，台灣電力公司為維護核四廠房資產價值，持續投入經費保養設備及廠區，據該公司提供資料，104至114年度累計投入經費共58.22億餘元，包括維護保養費25.25億餘元、廠區管理費25.32億餘元及燃料處置費7.64億餘元等3項，除燃料處置費自111年起因核燃料已運出廠區無須另行支出外，餘2項費用111至114年度支付金額介於1.88至2.39億餘元間，倘後續政策方針未能確定，相關維護費用將持續支出，加劇公司財務與營運負擔。另有關核四計畫燃料束已拆解成燃料棒，惟後續再拆解為燃料丸採購作業遲未決標，截至114年3月底止已支付燃料棒貯存費用3.03億餘元，增加公司營運負擔等情，前經本部於114年5月函請經濟部督促檢討改善，俾節省貯存費用，據復核四燃料棒拆解為燃料丸及回收核物料採購作業，將因應局勢變化持續滾動檢討。本次追蹤查核結果，截至115年3月底止，拆解為燃料丸相關採購招標作業仍未完成。據台灣電力公司與原燃料束製造商（GNF－A）簽訂之處理合約與協商結果，核四廠1,744束初始核心燃料束屬特製規格，難由其他核能發電廠直接利用，須先運至國外燃料廠家拆成燃料棒再組裝成適用之燃料束，爰規劃採2階段執行。第1階段1,744燃料束已於110年10月拆解為16萬448根燃料棒，並存放廠內管制區，依合約規定燃料棒可貯存至111年底，囿於第2階段拆解、回收鈾料招標作業無法於111年底完成，經協商後，GNF－A同意免費延長貯存期限至112年3月底，之後為不中斷廠商貯存服務，在拆解為燃料丸採購招標作業完成前，台灣電力公司依政府採購法第22條第1項第4款規定向GNF－A採購燃料棒每期6個月貯存服務，112年3月至114年3月底已辦理4次展延契約，並於114年4月向GNF－A另簽訂貯存服務採購契約，預估可貯存至115年6月底。惟查112年第2季至115年第1季核四廠燃料棒貯存費用每季之每日費率隨契約每次展延，調升貯存費用約1％，已由112年度第2季12,500美元調漲至115年度第1季13,990美元，截至115年3月底台灣電力公司已支付燃料棒貯存費用折合新臺幣累計達4.58億餘元（表1），經函請經濟部督促台灣電力公司檢討 表1 台灣電力公司支付核四廠燃料棒貯存費用 |  |
| --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元 |  |
| 期間 | 金額 （註1） |
| 合 計 | 458 |
| 112年度第2季至第4季 | 109 |
| 113年度 | 153 |
| 114年度 | 156 |
| 115年度第1季 | 39 |
| 註：1.以每月付款之即期匯率計算。 2.整理自台灣電力公司提供資料。 |  |

改善。據復：台灣電力公司於111年啟動核四廠轉型計畫，因涉及土地處置規劃及相關法令、地方民意等議題，仍有待凝聚社會共識，將視政策動態滾動檢討轉型方案，俟完成規劃報告後，再陳報經濟部轉陳行政院核定。另鑑於政府對核能政策持開放討論態度，有關核四計畫燃料棒拆解為燃料丸及回收核物料採購作業之招標文件初稿業已修訂完畢，完成重新招標準備，未來將持續滾動檢討以因應局勢變化，適時啟動重新招標作業。

圖3　台灣電力公司核四廠庫存材料撥用情形

千元

資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。

年度

| （2） 因應核四計畫停工封存成立專責小組處置庫存材料，惟部分單位撥用庫存材料數量趨緩，年度庫存材料去化實績值逐年減少，114年度去化金額未及111年度半數：台灣電力公司為執行核四廠封存政策，於104年盤點該廠庫存材料，計有專案材料62億餘元及一般性材料97億餘元，合計金額高達159億餘元，嗣於106年3月成立「龍門庫存去化工作小組」逐年處置庫存材料，至114年底庫存材料尚有專案材料45億餘元及一般性材料81億餘元，合計127億餘元，已去化庫存材料20.12％，經分析近4年度（111至114年度）庫存材料去化執行情形，各單位撥用金額由111年度之1億1,022萬餘元，減少至114年度之4,594萬餘元（圖3），減幅比率高達58.32％，顯示材料去化動能已漸趨飽和。又核四計畫撥用材料如按部門別可區分為「輸供電事業部－供電」、「輸供電事業部－輸工」、「配售電事業部」、「核能發電事業部」、「營建系統」、「核火系統」、「水火力發電事業部」等7個單位辦理材料去化（表2），111至114年度部分單位材料撥用情形尚有精進空間，如「輸供電事業部－輸工」撥用實績值自111年度之1,578萬餘元逐年衰退至114年度之355萬餘元，僅為111年度之22.49％；「核能發電事業部」撥用實績值，111年度為939萬餘元，114年度僅剩68萬餘元，下降幅度超過90％。主要係核能發電廠於114年5月全部機組 表2 台灣電力公司核四廠庫存材料各單位撥用實績值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 年度 單位名稱 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 合 計 | 110,227 | 95,066 | 95,570 | 45,941 |
| 輸供電事業部－供電 | 8,822 | 6,658 | 2,476 | 7,060 |
| 輸供電事業部－輸工 | 15,784 | 15,666 | 10,621 | 3,550 |
| 配售電事業部 | 18,564 | 14,815 | 14,188 | 11,178 |
| 核能發電事業部 | 9,393 | 1,796 | 2,137 | 685 |
| 營建系統 | 25 | 32 | 28 | 97 |
| 核火系統 | 30,159 | 43,326 | 38,538 | 5,354 |
| 水火力發電事業部 | 27,480 | 12,773 | 27,582 | 18,017 |
| 資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。 |  |  |  |  |

均已停機，電廠營運用料需求大幅降低，移撥材料隨減，或前期已大量去化高通用性材料，剩餘材料多屬特殊規格不易撥用等所致，經函請經濟部督促台灣電力公司檢討改善。據復：台灣電力公司已陸續清整庫存材料規格，以利後續材料辨識及利用，另於114年11月建置線上資訊平臺管控，未來將持續召開會議，研議庫存材料去化措施與目標，並藉由物料抽查會議督導相關單位去化實績，115年度截至5月底新增材料去化實績逾3,000萬元，有助降低公司營運負擔。

4.　委外辦理低壓用戶用電裝置定檢工作已逾10年，惟仍沿用紙本表單作為紀錄文件，易有誤植或資料不易保存風險，且各區處自訂定檢契約規範與表單格式不一，又存有部分承攬商指派同一定檢人員同日於多個區處出工等異常情形，或新進人員尚未完成教育訓練即出工辦理定檢，或未依程序辦理定檢作業及表單填寫不實等情，允宜檢討改善，以維護用戶用電安全。

政府為維護用戶用電安全，依電業法第32條規定，賦予台灣電力公司檢驗用戶用電設備之權責。另依用戶用電設備檢驗辦法第16條規定，新設用戶5年內應至少檢驗1次，既有用戶每3年至少檢驗1次。該公司為因應業務量擴增及節省人力成本，自102年度起逐步將低壓用戶定期檢驗工作（下稱低壓定檢）委外辦理，24個營業區處（下稱區處）中，除澎湖區處因轄區用戶數量較少，仍以自辦方式辦理，以及北西、臺中等2個區處保留少部分自辦外，其餘均全數委外辦理。114年底全國低壓用戶數量計有1,532萬餘戶，112至114年度每年平均委外辦理低壓定檢數量約509萬餘戶，契約金額5.89億元。經查執行情形，核有：（1）台灣電力公司自102年度起逐年委外辦理低壓定檢工作迄逾10年，雖建置資訊系統管理，惟仍以紙本方式填寫檢驗紀錄表等相關表件，再逐筆登錄至系統，易有誤植或資料不易保存等問題，允宜研謀定檢工作朝智慧化與減紙化發展，以提升低壓定檢執行效能與維持環境永續；（2）各區處自訂委外低壓定檢工作說明書（特定條款）及相

| 圖4 承攬商提供之安全帽照片連續2年度相同 |  |
| --- | --- |
| 113年 | 114年 |
| 資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。 |  |

關表單，部分條文內容與表單格式不一，或部分表單性質雷同，或填報內容與低壓定檢工作關聯性低，允宜參酌現行實務執行狀況，通盤檢討研修並制定範本，以符各區處一致性需求及提升管控效能；（3）部分區處承攬商派任之職安人員、現場工作負責人、定檢工作人員，同時受指派擔任其他區處之各該人員，且有同位人員同日於多個區處出工辦理定檢等異常情事；（4）各區處為確保承攬商具備履約能力，於工作說明書（特定條款）要求承攬商開工日前須提供檢測設備（高阻計、洩漏電流計等）及安全裝備（安全帽、絕緣手套等）照片供審驗，惟部分承攬商疑涉運用照片調色等功能，提交之檢測與安全設備照片連續2（113及114年度）年度均相同（圖4），區處人員顯未覈實審查承攬商所備文件；（5）部分區處之承攬商未依規定完成新進定檢工作人員安全教育訓練，即派工辦理定檢作業，未落實職業安全衛生管理；（6）部分區處承攬商填報預定工作報告表不實，或流於形式，或定檢地點、參與工作人數變動未依規定辦理變更，或現場工作負責人、定檢工作人員請假仍於施工日誌表簽名、記錄為出工人數等情；（7）部分區處承攬商定檢工作人員填報低壓用戶用電裝置定期檢驗紀錄表，存有重要欄位漏填、非用戶本人簽名未加註關係，或用戶簽章欄日期與檢驗日期未符、或用戶簽章欄由非用戶地址所屬之村（里）長簽章，或尚未檢驗已先行填寫量測數值待發現無法進屋檢定時再予塗改等異常情事。經函請台灣電力公司就異常情事查明依約處理，並就定檢制度規章及作業缺漏情事，檢討研謀改善，以維護用戶用電安全。據復：（1）已辦理「檢驗送電及維護管理系統建置規劃」研究案，朝智慧化與減紙化發展，提升定檢執行效能；（2）已制定低壓定檢公版契約提供各區處使用，將適時滾動檢討修正內容，以利各區處據以辦理；（3）各區處已查明實情並依約妥處，另規劃橫向勾稽表單及跨區處系統警示功能等短、中、長期防範機制，避免承攬商重複指派相同人員，或定檢人員同日跨區出工情形；（4）已依相關條款處置，並列為後續履

約管理重點，加強文件與照片之審查作業，另就承辦人員審查疏失，提報員工獎懲審查委員會審議；（5）已依契約規定計罰，並責成承攬商落實新進定檢工作人員安全教育訓練，始得參與施工；（6）各區處已依契約規定妥處及落實查察機制，並向承攬商加強宣導相關規範；（7）已就填表疏漏及錯誤等型態，依契約條款辦理計罰，後續將加強抽查抽檢工作及驗收作業，以確保定檢工作品質。

5.　推動強化電網韌性建設計畫，有助穩定電網系統傳輸能力，惟因民眾陳抗、廠商施工量能不足、用地取得、線路複雜重新設計等因素，致部分重要工程執行進度落後，或須展延工期，允宜研謀改善，俾順遂工程之執行，縮短電網設備建置期程，發揮電網建設整體效益。

台灣電力公司為全面提升國內電網面對突發事故之因應能力，及配合政府2050淨零排放政策目標，於111年4月提陳電網布建之上位綱要計畫「強化電網韌性建設計畫」，經行政院於111年8月核定，規劃10年間投入5,645億元，辦理短中長期強化電網韌性工程。經查執行情形，核有下列事項：

圖5　強化電網韌性建設計畫架構

資料來源：整理自強化電網韌性建設計畫。

（1）　因民眾陳抗或系統整合與功能介接測試耗時等，致部分重要工程執行進度落後：台灣電力公司辦理「強化電網韌性建設計畫」，採分散（降低電網集中風險）、強固（提升設備穩定程度）及防衛（阻止停電事故擴散）等3大主軸，規劃電廠直供園區（電廠分配）、電網擴充更新及強化防衛縱深等10大面向（圖5），及87項短中長期強化電網韌性子計畫，相關列管工程項目共計有331項。另113年8月總統府國家氣候變遷對策委員會會議，針對部分供電關鍵地區或民生關鍵工程，希能提前4年完成，台灣電力公司經盤點並檢討後共提出11項高效工程可提前於116年底完成(縮短期間1.5年至5年)，將有效降低停電事故及提升系統運轉穩定。據台灣電力公司提供114年12月「強化電網韌性建設計畫工程執行進度說明」載述，計畫列管87項子計畫、331項工程，截至114年底止，已完成39項子計畫（123項工程），整體計畫實際進度37.16％，較預計進度36.25％，超前0.91個百分點。如按工程別分析，至114年底止尚未完成208項工程（331項扣除123項）中，符合預定進度153件，進度超前47件，進度落後者8件，落後原因主要係遭遇民眾抗爭、系統整合與功能介接測試耗時、用地取得進度未如預期、工地腹地狹小，未利機具施工等所致，其中「建置先進配電管理系統工程」原屬高效工程及「岡山一次變電所整所改建工程」等2件，執行進度持續落後且落後幅度有擴大情形，另「玉成一次配電變電所新建工程」、「華江一次配電變電所新建工程」及「161kV板橋～城中分歧雙分歧華江新建工程」等3項工程，進度落後幅度介於10個百分點至37個百分點間，上開工程均屬關鍵工程，惟執行進度持續落後或落後狀況較為嚴重，經函請台灣電力公司針對問題癥結研謀善策妥處。據復：截至115年5月底止，已完成137項工程，計畫進度超前0.60個百分點，另定期每月召開「輸供電事業部專案計畫月執行進度及預警管控會議」及「重要工程檢討會」，以掌握各項工程執行動態，確保工程如期如質完工加入系統。

| 表3 截至114年底強化電網韌性建設計畫工程申請展延期間逾1年情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工程名稱 | 原訂 期間 | 展延 期間 | 備註 |
| 1 | 布袋一次配電變電所（R/S）屋外型模組化裝設工程 | 113.12 | 115.3 | 展延1年餘 |
| 2 | 161kV義竹～布袋二回線新建工程 | 113.12 | 115.12 | 展延2年 |
| 3 | 161KV下營～北門二回線新建工程 | 113.10 | 115.2 | 展延1年餘 |
| 4 | 345kV義和～峨眉2回線更換耐熱導線 | 114.12 | 115.12 | 展延1年 |
| 5 | 布袋一次配電變電所（R/S）新建工程 | 114.6 | 115.12 | 展延1年餘 |
| 6 | 西濱一次配電變電所新建工程（主變裝機） | 114.12 | 115.12 | 展延1年 |
| 7 | 161kV林口～東林雙分歧西濱新建工程 | 114.12 | 115.12 | 展延1年 |
| 8 | 161kV仙渡～百齡二回線新建工程 | 114.6 | 115.6 | 展延1年 |
| 註：1.標示粗體之工程，截至114年底工程進度為50％以下。 2.資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。 |  |  |  |  |

（2）　部分工程因廠商施工量能不足、用地問題、線路複雜重新設計等因素，展延工期逾1年，或施作工程須配合電力調度，囿於長期無法停電，廠商提出終止契約須另行辦理招標作業，肇致期程延宕或影響工程預期效益：據台灣電力公司115年3月份提供之「強化電網韌性建設計畫」，原訂於115年度完成之工程計有66件，除2件已提前於114年5月及10月完成外，其餘預計於115年底前完成，惟查該等工程中屬於以前年度工程（含114年度前）申請展延者，計有「布袋一次配電變電所（R/S）屋外型模組化裝設工程」等21件，約占32.81％，主要係因廠商施工量能不足、用地問題或線路複雜重新設計等因素，影響施工進度所致，其中展延工期逾1年者，計有「布袋一次配電變電所（R/S）屋外型模組化裝設工程」等8件（表3），又預定於115年底前完成工程中，「161kV林口～東林雙分歧西濱新建工程」及「161kV仙渡～百齡二回線新建工程」等2件之工程進度，截至114年底止，僅分別為40％及50％，恐有再次展延期程之風險，相關工程期程控管措施仍有精進空間。次查，台灣電力公司為配合彰化地區離岸風力併網電力傳送及考量遴近轄區內所有電源滿載發電等情，辦理「345kV中寮（南）～霧峰分歧2回線等更換耐熱導線」工程，以提高電力傳輸能力，工程內容為架空輸電線路更換為耐熱導線約21.23公里2回線。按其性質共分為紅、白2回線，其中白線#317引下線工程（為銜接架空輸電線路與地下電纜線路之介面）及紅線#203～#256架空線更換耐熱線工程，須配合電力調度施作，該公司考量113及114年度系統供電穩定性及配合發電廠歲修時程等，未將該線路納入優先停電範圍，致廠商逾18個月以上，仍無法進場施工，爰依契約規定辦理終止契約，連帶影響可送電容量，經函請台灣電力公司研謀善策妥處。據復：已強化專案控管及精進展延工程流程機制，包括部分受陳抗之地下管路，改以區間架空線路替代，及調整發包策略，提高承商投標意願，暨協調承商工班調派趲趕工進等；345kV中寮（南）～霧峰分歧白線均已完成，分歧紅線則劃分3項標案重新招標，預計於115年8月底前完成決標，另於115年11月至116年2月安排停電施工，以利工程如期推展。

6.　為供電品質穩定，辦理輸供電設備十年汰舊換新計畫，惟部分設備汰換進度落後或存有逾期尚未定期檢驗情形，致事故風險升高；另為增加多元供電來源管道，以滿足未來年度電力需求，辦理燃氣機組電力採購，惟部分得標業者逾期未完成建廠已終止契約，且未來年度部分電力採購量尚有缺額等情，允宜研謀因應改善。

台灣電力公司為因應社會對供電穩定之呼聲漸高，加速汰換因經營困難已屆汰換年限而未更新之部分設備，於111年3月推動輸供電事業部未來十年汰舊換新計畫（下稱十年汰換計畫），計畫總經費834億元，預計於111至120年合計10年期間，汰換老舊之變電設備（變壓器213臺、斷路器3,073具）、輸電設備（鐵塔498座、架空線路168回線公里、充油電纜246.7回線公里）及保護電驛（3,433套）。又該公司為因應自有電源開發計畫受阻，及滿足未來年度電力需求，經經濟部同意自84年1月起開放民營電廠興建，截至114年底止，共開放麥寮、新桃等9座民營電廠（IPP）營運，以增加多元供電來源管道。經查執行情形，核有下列事項：

| （1） 輸供電設備十年汰換計畫執行已近4年，惟部分設備實際汰換數量與各年度目標值存有落差，且差距逐年增加：台灣電力公司為規劃設備汰換期程，考量人力、物力及分攤財務壓力，導入維護均化之概念，編列各年度汰換目標，期於120年度前將已屆汰換年限之輸、變電設備及保護電驛更新完畢。經查，截至114年10月底止，十年汰換計畫執行已近4年，共列有變壓器汰換數量等6項指標，僅有保護電驛之各年度汰換實績均達目標（表4），另鐵塔及架空線路 表4 輸、變電設備及保護電驛汰換情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：臺、座、回線公里、套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 指標項目 | 111 |  | 112 |  | 113 |  | 114 （1－10月） |  |
|  | 目標 | 實績 | 目標 | 實績 | 目標 | 實績 | 目標 | 實績 |
| 變壓器 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 11 | 23 | 2 |
| 斷路器 | 476 | 479 | 349 | 376 | 442 | 346 | 282 | 260 |
| 鐵塔 | 50 | 46 | 50 | 45 | 50 | 69 | 50 | 62 |
| 架空線路 | 50.0 | 17.8 | 51.7 | 35.4 | 27.6 | 31.2 | 10.9 | 65.0 |
| 充油電纜 | 4.3 | 20.1 | 26.8 | 12.7 | 25.6 | 9.6 | 26.9 | 16.0 |
| 保護電驛 | 100 | 100 | 165 | 165 | 205 | 211 | 205 | 132 |
| 註：1.架空線路係指跨越重要處所及交通要道之導、地線。 2.資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

等2項累計汰換實績（222座、149.4回線公里）已達成累計汰換目標（200座、140.2回線公里），惟變壓器、斷路器及充油電纜等3項設備汰換數量未達成目標，其中，變壓器及斷路器近2（113、114年度）年度汰換數量急遽下降，據說明主要係因國內、外相關電氣設備適逢汰換潮及再生能源發電業者擴廠，變壓器需求增加，國內重電廠商產能不及，或施工量能飽和，缺乏專業安裝人力所致。另查，保護電驛可按保護之設備類別，分為線路、變壓器、匯流排，以及斷路器等設備，依十年汰換計畫載述，除汰換總量外，亦訂有線路、變壓器、匯流排及斷路器保護電驛之待汰換量等次目標，分別為1,550套、810套、285套、755套。惟實務常因停電因素不可控，導致無法按照排程執行汰換工作，若按個別設備汰換數次目標進度控管，恐導致各單位難以達成目標，僅能以保護電驛之汰換總量進行管控，致與計畫預計個別電氣設備控管數量目標有間。經函請台灣電力公司針對問題癥結研謀妥處，統一協調相關線路或電力設施停電期間，及因應實際電氣設備汰換情形，適時調整計畫目標與期程。據復：將持續與製造廠商及承裝業者協調排程，督促各單位加強採購進度控管，提前啟動招標作業，並依實際停電及系統運轉條件審慎調整各年度汰換量。

（2）　變電設備存有逾期未定期檢驗情形，又汰換情形較預期落後，已達汰換年限之設備尚須延役數年：台灣電力公司為確保供電安全及可靠度，使設備處於最佳運轉狀態，於變電設備維護手冊中訂有變壓器、斷路器等變電設備之定期維護週期，並依檢驗數值差異、重載與否、使用年限長短等條件而有所不同，如屋外型變壓器原則約為6年。經查截至114年10月底止，臺北等6個供電區營運處轄管之變電設備，計有13臺變壓器及369臺斷路器逾期未進行檢驗，並以負責地區為臺北市、新北市、基隆市及宜蘭縣之臺北供電區營運處最多（4臺及178臺），據說明，主要係負載轉供不易，須協調停電時程等原因所致；又台灣電力公司為確保供電穩定，對已屆汰換年限之變電設備加強維護頻率，並以原有維護周期減半為原則，如屋外型變壓器維護週期原為6年，當屆滿汰換年限40年後，則維護週期縮短為3年。111年度逾汰換年限之變壓器計有76臺，截至114年10月底止，111至114年10月變壓器實際汰換數量17臺、23臺、11臺及2臺，較預計汰換數量14臺、21臺、23臺及23臺，呈逐漸減少現象，加上112至114年新增逾汰換年限之變壓器8臺、16臺及13臺，111至114年累計待汰換之變壓器逐漸上升至59臺、44臺、49臺及60臺（圖6），顯示須延役之老舊變壓器數量逐漸增加，影響供電系統穩定及安全。經函請台灣電力公司加強逾汰換年限之變電設備日常維護保養作業，以降低供電風險。據復：針對已屆汰換年限而須延用之設備，將加強巡視與維護頻率，並輔以紅外線測溫、局部放電等外部檢測，以降低設備異常風險。

| （3） 辦理燃氣機組電力採購，以滿足未來年度電力需求，惟部分得標業者逾期未完成建廠已終止契約，又未來年度部分電力採購量尚有缺額：經濟部為因應80年代台灣電力公司發電機組新建計畫屢遭民眾抗爭受阻，夏季備用供電容量不足，致限電情形頻仍，自84年1月起開放民營電廠興建，截至114年底止，共開放麥寮、新桃等9座IPP營運。另台灣電力公司為滿足未來年度電力需求及兼顧空污減量，於110至114年間陸續公告114至115年商轉、116年商轉、117年商轉，以及118年商轉之燃氣機組電力採購案。經查執行情形，核有：A.台灣電力公司分別於111年6月決標114年商轉案（預定機組商轉日期為114年6月30日）及111年10月決標115年商轉案（預定機組商轉日期為115年6月30日），惟114年商轉案得標廠商因資金籌措未如預期，未能如期支付統包廠商工程款項，已於113年11月全面停工，並終止統包工程合約及採購合約，又115年商轉案得標廠商於建廠過程，屢遇民眾抗爭，遲無具體建廠進度，爰台灣電力公司於114年9月終止前揭2案得標廠商之採購合約，原預定於114及115年夏季（7月）前商轉之2家IPP均無法完成燃氣機組建置，產生供電缺口合計1,251.91MW（百萬瓦，下同），影響電力供給甚巨；B.116、117及118年商轉之燃氣機組電力採購案需求容量，分別為2,090MW、3,960MW以及2,640MW，扣除114年2月及5月決標之1,180MW（117年商轉）及2,400MW（118年商轉），116至118年商轉燃氣機組電力採購需求容量仍有2,090MW、2,780MW以及240MW之缺額（表5），並以117年缺額容量最高，且 表5 預計116至118年商轉之燃氣機組電力採購案決標情形 單位：MW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案名稱 | 需求容量 | 決標容量 | 電力採購缺額 |
| 合計 | 8,690 | 3,580 | 5,110 |
| 116年商轉燃氣 機組電力採購 | 2,090 | 無廠商投標 已終止採購 | 2,090 |
| 117年商轉燃氣 機組電力採購 | 3,960 （註1） | 1,180 （國光二期） | 2,780 |
| 118年商轉燃氣 機組電力採購 | 2,640 | 2,400 （麥寮電廠） | 240 |
| 註：1.本表「117年商轉燃氣機組電力採購」原需求容量為2,640MW，配合經濟部113年7月公布之112年度全國電力資源供需報告內容，增加117年商轉之民間燃氣機組需求容量至3,960MW。 2.資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。 |  |  |  |

經台灣電力公司評估前揭期間已無潛在投標業者。又據經濟部114年9月公布之113年度全國電力資源供需報告載述，116至118年之夜間備轉容量率，預估介於11.3％至12.8％間，低於15％法定目標值，且據報載日本三菱集團、美國奇異公司、德國西門子公司等全球3大燃氣機組生產廠家，產能已滿載至119年，燃氣機組價格已飆漲3倍，顯示台灣電力公司外購電力不足額，未來年度供電存在一定缺口，且已得標之廠商亦面臨國際燃氣機組市場供不應求，建廠期程潛存延宕之風險，經函請台灣電力公司研謀善策，以增加電力系統調度彈性。據復：A.已安排歲修機組於夏季用電高峰前全數回歸，並透過水力機組調度、需求面負載管理及電力交易平臺輔助服務等各項資源，確保用電需求無虞；B.針對各年度電力採購案未決標容量，將參考潛在業者籌設進度，於後續年度辦理招標，另將督促得標業者積極辦理籌設及建廠工作，以確保如期商轉。

7.　辦理加強電力網工程及推動發電業者建置共同升壓站，有助解決併網容量不足困境，惟部分加強電力網工程仍未完工，或已完工升壓站仍有剩餘共用容量未使用，允宜研謀因應對策妥處，俾利綠電之推展。

台灣電力公司為加速推動太陽光電發電設備併網，107年於太陽光電併網熱點市縣，推動加強電力網工程，並優先以漁電共生先行區、不適耕作區及不利農業經營區等饋線引接點不足之處，設置熱區劃設共同升壓站併聯範圍，由民間太陽光電發電業者建置共同升壓站，以解決併網容量不足困境。112至114年度太陽光電申請併網案件分別為1萬900件、1萬1,399件及1萬698件，截至114年底止，尚有申請等候併網之案件計1,509件。經查執行情形，核有下列事項：

| 表6 截至114年底太陽光電等候併網及裝置容量情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市縣別 | 合計 |  | 半年以內 |  | 超過半年 1年以內 |  | 超過1年 2年以內 |  | 超過2年 |  |
|  | 件數 | 裝置 容量 | 件數 | 裝置 容量 | 件數 | 裝置 容量 | 件數 | 裝置 容量 | 件數 | 裝置 容量 |
| 合計 | 1,509 | 715.50 | 157 | 53.85 | 185 | 64.31 | 426 | 193.38 | 741 | 403.96 |
| 南投縣 | 70 | 29.46 | 29 | 10.39 | 21 | 8.56 | 20 | 10.51 | － | － |
| 彰化縣 | 202 | 75.09 | 15 | 4.13 | 41 | 14.44 | 55 | 17.90 | 91 | 38.62 |
| 雲林縣 | 425 | 178.65 | 8 | 3.67 | 3 | 0.85 | 119 | 53.48 | 295 | 120.65 |
| 嘉義縣 | 160 | 115.10 | 12 | 6.09 | 5 | 2.91 | 46 | 31.03 | 97 | 75.07 |
| 臺南市 | 285 | 152.62 | 20 | 2.14 | 46 | 13.13 | 102 | 53.99 | 117 | 83.36 |
| 高雄市 | 73 | 24.65 | 11 | 2.52 | 10 | 2.03 | 24 | 7.95 | 28 | 12.15 |
| 屏東縣 | 294 | 139.93 | 62 | 24.91 | 59 | 22.39 | 60 | 18.52 | 113 | 74.11 |

資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。

| （1） 部分市縣太陽光電業者申請等候併網之裝置容量仍巨，且等候逾2年仍未取得併網容量之案件及裝置容量比率偏高，惟部分加強電力網工程仍未完工，影響電網電力供輸：太陽光電業者設置相關設備前，須依電業法及電業登記規則等規範，向經濟部能源署申請核發籌設許可，並向台灣電力公司申請核發併聯審查意見書，確保設置區域有足夠併網容量，惟配電級饋線可併網容量有其安全限制，若區域饋線容量已滿，業者仍有申設意願，可依該公司等候併網（排隊）機制，申請案件等候。經查執行情形，核有：A.截至114年底止，尚有1,509件（裝置容量715.50MW，表6）等候併網，其中等候案件中，裝置容量逾100MW之市縣為雲林縣178.65MW（425件）、臺南市152.62MW（285件）、屏東縣139.93MW（294件）及嘉義縣115.10MW（160件），又等候併網逾2年之案件，占全部等候案件數及裝置容量為49.11％及56.46％，逾2年案件中裝置容量逾70MW者，依序為雲林縣120.65MW（占該縣等候併網容量178.65MW之67.53％）、臺南市83.36MW（占該市等候併網容量152.62MW之54.62％）、嘉義縣75.07MW（占該縣等候併網容量115.10MW之65.22％）及屏東縣74.11MW（占該縣等候併網容量139.93MW之52.96％），顯示前開各市縣之太陽光電業者對併網之饋線容量需求甚殷。B.台灣電力公司為滿足太陽光電併網需求，針對彰化以南太陽光電發展熱區，於107年起啓動加強電力網工程，並規劃46項工程，預計於118年6月底完成，可增加電網容量總計1萬1,825MW，滿足案場併網需求，截至114年底止已完成31項，增加併網容量8,480MW，惟已逾預定完工日程者，計有位於嘉義縣及臺南市地區布袋R/S新建工程等4案，併網容量約2,200MW（表7），又各該工程較原預計完工時程展延12個月至49個月不等，不利改善嘉 表7 台灣電力公司辦理太陽光電加強電力網工程進度未如預期情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：次、月、MW |  |  |  |  |  |  |  |
| 市縣 | 工程名稱 | 原始預定 完工日 | 展延 次數 | 最近期核定完工日 | 較預定期程 落後月數 | 電網加強 地區 | 併網 容量 |
| 嘉義 | 布袋R/S新建工程 | 114.06 | 1 | 115.12 | 18 | 大寮、新塭 | 500 |
| 臺南 | 161kV南科～七股三、四路複導體新建工程 | 114.12 | 1 | 115.12 | 12 | 七股、將軍 | 1,000 |
|  | 北門R/S新建工程 | 113.10 | 3 | 115.05 | 19 | 學甲、永華 | 500 |
|  | 山上P/S相關變電所、線路改接及匯流排延伸工程 | 112.12 | 2 | 117.01 | 49 | 龍崎 | 200 |

資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。

南地區饋線不足等候併網之困境，經函請台灣電力公司檢討改善。據復：A.於中南部併網熱區規劃短、中、長期建設，如新（擴）建變電所或新設饋線等加強電網工程，俟完工後可陸續容納改善等候排隊案件；B.將每季定期召開「太陽光電加強電網工程追蹤會議」，滾動檢討辦理進度，亦將引導再生能源案場採大容量併接輸電系統、小容量併接配電系統之分流制度進行併網，及宣導業者分散於饋線容量充足之地區進行建置，以容納並改善等候排隊案件等。

（2）　推動太陽光電發電業建置共同升壓站，有助太陽光電加速併網，惟已完工升壓站仍有剩餘共用容量未使用：經濟部能源署及台灣電力公司為使有限之輸電網資源利用最大化，並紓解鄰近配電饋線壅塞併網案件，已建立「共同升壓站」作業模式，由民間業者出資建置共同升壓站，並與其他太陽光電業者共用容量，加速太陽光電及各類再生能源併網。經查執行情形，核有：A.截至115年3月底止，已獲選建置共同升壓站業者計34家，核定共同升壓站共用容量為2,531.59MW，已完工併網業者計25家，可提供饋線共用容量1,944.86MW，其中申請保留自用及核發共用者計1,454.37MW，約74.78％，仍剩餘約2成5之共用容量490.49MW，據述主要係設置者與租用者協商中，或暫無其他業者提出申設光電案場等所致，惟配電級等候併網案件中，裝置容量較高之市縣依序為雲林縣、臺南市、屏東縣及嘉義縣，經比對位處上開各市縣已完工共同升壓站之剩餘共用容量仍有75.69MW、46.88MW、45.34MW及102.18MW未充分使用；B.經濟部能源署為促使共同升壓站設置者逾期後能儘速完工，於113年5月7日與台灣電力公司召開共同升壓站精進會議，決議將台灣電力公司「太陽光電發電業設置共同升壓站容量分配規定及作業程序」中，有關共同升壓站未於承諾完工期限內完工並加入系統，保證金不予退還之原規定，修正為未於承諾完工期限內完工，扣收保證金之10％，後續每逾期1日沒收保證金之0.25％。惟台灣電力公司迨至114年3月13日始完成修法並送至經濟部能源署審查，截至115年4月17日止，仍未獲該署同意備查，距經濟部能源署召開共同升壓站精進會議已近2年，法制作業程序仍未完備而未能適用執行，影響太陽光電發電設備併網成效等情事，經函請台灣電力公司研謀因應對策妥處，以利太陽光電之推展。據復：A.將於相關會議向各太陽光電公、協會及區營業處加強宣導，並定期更新剩餘共用容量，供太陽光電業者參考，以提高共同升壓站建置效益；B.共同升壓站作業程序已於115年5月6日公告實施，針對逾承諾完工期限之共同升壓站，將依該程序規定扣收保證金，並辦理共用容量收回作業，以有效促使共同升壓站設置者於逾期後儘速完工加入系統，俾利太陽光電整體推展。

8.　政府推動離岸風力區塊開發及電網建置，有助綠電穩定傳輸，惟部分工程進度執行未如預期，另電網建置成本由開發案場業者分擔，分攤估算基礎未臻完善，致部分電網建置成本恐無法回收，允宜研謀改善。

台灣電力公司為因應離岸風電開發設置，紓緩部分地區既有電網壅塞，滿足第2階段潛力場址案場併網需求，辦理「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」（下稱離岸加強電網計畫），計畫經費606億7,914萬餘元，計畫期程107至116年；又為配合120年區塊開發第一階段9GW（十億瓦，下同）併網目標，辦理「離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊）」（下稱離岸一階電網計畫），以提高再生能源併網傳輸與系統電壓穩定，計畫經費605億9,840萬餘元，計畫期程112年2月至120年。經查執行情形，核有下列事項：

（1）　部分工程進度執行未如預期，近3成5工程數量因須配合協調線路停電施工或囿於廠商施工能量不足等，致展延執行期程：依離岸一階電網計畫可行性研究報告、壹、摘要、二、計畫概要（一）計畫目的載述，離岸一階電網計畫工程完成離岸風力發電上岸後，可增加桃園、新竹、苗栗、臺中及彰化等地區10GW併網容量，滿足政府120年區塊開發第一階段9GW併網目標及離岸風力發電業者併網需求，工程內容涵括變電及線路工程等2部分。預計辦理52項工程，包括桃園、新竹苗栗及臺中彰化地區併網工程各有2項、16項、29項，與臺中彰化區域幹線容量提升工程5項。經查，截至114年10月底止，整體計畫實際執行進度8.71％，符合預定進度，惟52項個別工程中，查有「新建安風161kV開閉所」1項，實際工程進度20.30％較預計進度（20.50％）落後0.2個百分點，主要係民眾陳抗及臺中市政府建築執照審議程序較費時等所致；又計畫執行近3年，僅「345kV全興～中寮（南）線更換耐熱導線」1項工程甫於114年10月15日完工外，餘51項工程尚在施工中，且原預計於115年1月完工之「龍秀P/S開關設備改建工程」等22項，因須協調線路停電施工或囿於廠商施工能量不足或原料短缺等，已有17項申請工期展延，約占整體計畫工程數量之32.69％，工程展延期程介於4個月至35個月間；「161kV頭份～頂園線擴複導體」及「通霄345kV開關場」等2項，仍預計於115年1月前完工，惟截至114年10月底，實際工程進度僅20.91％及3.50％，距原預計完工期程僅餘3個月，恐難以達成工程完工期程目標。經函請台灣電力公司研謀妥處，並督促廠商加速趕辦，俾利計畫目標達成。據復：截至115年5月底止，已完成工程3項，計畫實際進度15.85％，已超前1.74個百分點，為紓解廠商施工量能不足或變電設備短缺情事，將提前辦理採購作業，並適時向廠商說明整體採購需求量及期程，使供應商預先備料與規劃產能，暨督促廠商依核定展延期程趲趕工進，俾利各工程如期如質加入系統。

（2）　電網建置成本分攤計算估算基礎未納入案場實際併網裝置容量修正機制，致部分離岸電網建置成本恐無法全數回收：據台灣電力公司109年3月5日公告「離岸風力發電加強電力網工程費用收費方式」，係依行政院106年12月核定之離岸加強電網計畫總額606.79億元及經濟部核定之費用分攤方式，由開發業者負擔電網建置工程費用及5％維護費（約30.34億元）共637.13億元，並以台灣電力公司公告之109至114年全臺離岸風電併網量10.65GW為單位，不分區域共同分攤上開費用。經查，按前項電網費率分攤基礎計算，第2階段潛力場址之業者須負擔費率為每瓩5,983元，截至114年10月底止，據台灣電力公司提供第2階段潛力場址（含競價）業者繳交分攤電網費用資料顯示，經濟部於107年度核配潛力場址裝置容量為5,500MW，約僅占電網估算分攤容量（10.65GW）之51.64％，經扣除海峽一期風場因遲未符合國產化項目要求遭經濟部於114年4月解除契約，及部分案場依風場條件選定適合風機機型，並配合風力機組之單機容量調整等，致前項潛力場址之開發案場計15處，實際裝置容量為5,042.2MW，應向業者收回之電網建置分攤費用僅301.67億元，約占47.34％。另台灣電力公司於112年3月10日公告離岸一階電網計畫建置電網分攤電網費率為每瓩7,902元，離岸一階電網計畫電網分攤費率雖已將前期加強電力網及維護成本（約227.01億元）納為電網穩定供電之合理財務收費基礎考量，惟加強電力網回收成本及維護成本計算範圍，僅按前期公告剩餘併網量3.486GW作為估算電網分攤費用基礎，而非以原分攤基礎（10.65GW）剩餘容量納入考量，致上開潛力場址業者繳納電網分攤費用（301.67億元）與前期成本及維護費加回金額（227.01億元）等2項合計數為528.68億元，約有108.45億元之離岸加強電網計畫電網分攤費用，恐無法回收。次查，截至114年10月底止，原第3－1、3－2階段區塊已獲得經濟部開發許可之加能、達天、海鼎一期及德帥等4個案場（裝置容量共計1,265MW），或因廠商財務規劃，或認獲配場域未符經濟效益，或未於期限內繳交履約保證金等，自願放棄或遭經濟部能源署取消案場開發資格，致離岸一階電網計畫分攤費用亦因業者開發案場裝置容量減少，倘其他條件不變情況下，業者未來須向台灣電力公司繳交離岸一階電網計畫分攤費用將因裝置容量減少應負擔電網費用金額約99.96億元，恐造成離岸電網建置者所負擔成本加重，不利台灣電力公司營運目標之達成，經函請台灣電力公司研謀善策。據復：將俟離岸加強電網計畫完成結案時，完整檢討規劃之併網點、容量及工程費用相關議題，分析計畫剩餘可併網容量運用去化情形，落實使用者付費之精神，以利加強電力網分攤費用可合理回收。

9.　辦理離岸風力發電第一期計畫，有助打造綠能低碳環境，惟因合約相關條文規範內容或定義不清，衍生多項履約爭議協調多時，增加行政處理成本，另部分機組實際運轉故障時數比重偏高，發電度數不增反減，致發電成效未如預期，又興建之離岸風電運維中心逾原訂期限2年仍未完成驗收啟用，允宜檢討妥處，以確保公司權益，暨提升機組維修效率及發電效益。

台灣電力公司配合政府發展離岸風力再生能源政策，於離岸風力發電示範獎勵階段，擇選彰化芳苑外海辦理「離岸風力發電第一期計畫」（下稱離岸一期計畫）興建21部裝置容量各為5.20MW之離岸風力發電機組，總裝置容量計109.20MW，計畫金額259億5,152萬餘元，已於110年12月30日完工併聯商轉發電。又為統籌整體離岸風力發電之營運維修業務，並整合離岸風電廠、太陽光電廠及陸域風電廠之倉儲需求，辦理離岸風力發電廠運維中心辦公室暨倉庫統包工程（下稱運維中心統包工程），便於運維船舶由彰化漁港直接抵達彰濱外海風場，縮減往返時程，決標金額6億8,300萬元。經查執行情形，核有下列事項：

（1）　離岸一期計畫合約相關條文規範內容或定義不清，衍生多項履約爭議並協調多時，持續增加行政處理成本，且尚有部分爭議項目未獲共識：台灣電力公司為使離岸一期計畫順利推行，並縮短完工期程，及減少承包商間設計與施工過程之協調與介面整合問題等，採「統包」方式，由2家廠商承攬，合約金額249億餘元，執行期間為107年2月至115年11月（含運維期間）。經查統包承攬商自109年4月起，針對合約相關條文規範內容或定義不清，或涉及第3方事項（不可歸責甲、乙雙方）或屬台灣電力公司應先行完成事項而未完成（如工程用地須先取得，方交由廠商施工）等，致計畫執行期間須變更設計或更改原施工路線等，衍生相關支出增加，陸續向台灣電力公司提出32項履約爭議，相關爭議金額共計122億餘元，包括部分統包合約條文疑義或部分工作項目因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，增加相關成本（如增加檢疫成本）等，迄至115年3月底止，台灣電力公司已與統包商完成30項履約爭議協商作業（含1項撤案），並同意支付統包商24億餘元，惟尚有2案仍未達成共識。經函請台灣電力公司就離岸一期計畫履約爭議項目汲取相關經驗，作為未來擬定類似合約之參考，並就與承攬商尚未達成共識之爭議項目，持續強化溝通及蒐集相關資料。據復：已參考行政院公共工程委員會統包工程採購契約範本訂定統包工程承攬契約，將針對離岸風力工程精進核心條文，避免衍生爭議，確保未來契約在法律上具備足夠之合理性；至與承攬商2項爭議案件，承攬商分別已逾請求權時效或法院判決承攬商敗訴，將持續精進合約相關規範，以減少爭議事件並確保公司權益。

圖7　離岸一期計畫機組發電量及可用率

資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。

（2）　離岸一期計畫機組至114年底已商轉併網發電4年，惟部分機組實際運轉與發電成效未如預期，又部分電力傳輸備品數量不足，影響零件更換作業期程，存有引發接地事故之風險：據離岸一期計畫可行性研究報告第9章「發電量評估」所載，風場最可能發生之可用率為87.60％（最小值為78.00％、最大值為94.00％），承攬廠商保證運轉維護期間（111至115年度）之最低值為89.00％，預估年發電量為3.56億度，容量因數約37.00％。經查，上開21部機組111至114年度可用率介於72.69％至92.83％間，已逐年提升，惟實際發電度數介於2.97億度至3.30億度間（圖7），均未達預計目標，且114年度較113年度減少發電約500萬度，機組發電量容有精進空間。另就個別機組發電量分析，114年度發電量較113年度減少者，計有13部機組，逾半數機組發電量均較113年度減少，另仍有8部機組，114年度故障時數較113年度增加84小時至1,561小時不等，主要係旋翼軸及其相關設備接觸器故障，肇致機組無法調整運轉產生電力等所致，顯示部分機組運轉發生故障事件仍頻。另查，離岸一期計畫陸纜鋪設長度約14公里，沿線設置45個人孔、4迴線陸纜，總計安裝接續匣計540顆，自111年起進入運轉維護階段至114年底止，計發生7次故障，主要係人孔滲水導致水分進入設備引發接地事故（電流洩漏），台灣電力公司自113年起持續進行人孔滲水修補及陸纜弱點檢查與改善工作，並於114年進行陸纜B串及C串饋線接續匣接地線止水端子功能性確認，共計發現16處存有水氣穿透止水端子之功能性缺失，須更換接續匣，惟截至115年4月底止，尚有10處因備品不足，須待國外原廠進貨始能更換，相關電纜電力傳輸恐因接續匣防水性不足，致水氣滲入設備引發接地事故之風險。經函請台灣電力公司檢討改善，以利提升機組發電效益。據復：將持續針對風機運轉弱點辦理改善作業，並將積極要求廠商備妥接續匣需求更換數量，務求及早完成更換作業，俾利提升機組發電效益。

圖8　離岸風電運維中心示意

資料來源：擷取自台灣電力公司官方網站。

（3）　興建首座離岸風電運維中心，有助提升風力機組維運效能，惟逾原訂期限2年仍未完成驗收啟用，且彰化漁港南北護岸工程尚處施工階段，地方政府暫未開放運維港，致影響風機維運作業：台灣電力公司為統籌整體離岸風力發電之營運維修業務，並整合離岸風電廠、太陽光電廠及陸域風電廠之倉儲需求，於離岸一期計畫項下辦理運維中心統包工程（圖8），契約金額6億8,300萬元，規劃於彰濱工業區內興建，便於運維船舶可由彰化漁港直接抵達彰濱外海風場，縮減往返時程（由23海浬縮減至9海浬），以提升運維效能，預定113年2月26日完工。經查，運維中心統包工程因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情、東北季風風速強勁，影響吊裝及電焊作業，或颱風或豪雨侵襲不利施工等，致未能於原定期限完成，截至115年3月底止，運維中心統包工程尚處驗收階段，後續仍有室內裝潢等工程待執行，逾原完工期限2年仍未獲得正式啟用，無法有效統籌整體離岸風力發電之營運維修業務，並整合離岸風電廠等再生能源之倉儲需求。另查，彰化縣政府為營運彰濱離岸風電運維基地，訂定彰化離岸風電運維港泊位使用契約書，台灣電力公司為便於運維船舶進出彰化漁港，於114年4月8日與彰化縣政府簽訂泊位使用契約書，惟彰化縣政府以運維碼頭航道清淤及南北護岸工程尚未完竣為由，暫未開放運維港（預計116年完工），連帶影響泊位之使用，目前運維船隻仍由臺中港碼頭出發，影響縮減運維船隻往返時程效益目標之達成，增加風機維運作業流程及成本。經函請台灣電力公司督促廠商積極趕工，並加強溝通管道及研議相關因應措施。據復：離岸風電運維中心預計於115年8月驗收完成，嗣驗收合格後，將海事協調中心及備品零件儲放移至離岸運維中心，就近管理風場外，相關人員調度及海測塔監控作業亦可使用彰化港，以增加作業彈性及減少出海時間，另因彰化離岸風電運維港於115年5月至9月間，須配合南北護岸沉箱拖放工程，管制船舶進出，將視情況溝通調整進、出港時間等。

10.　辦理離岸風力發電第二期計畫，有助達成離岸風力綠能發展目標，惟統包廠商因船隻調度及機具動員未如預期與海象狀況影響施工等，自113年4月起計畫進度即持續落後；另案場建造成本大幅增加，統包商認屬不可抗力因素，向工程會申請爭議調解成立增加契約金額，惟部分增加項目係因合約規範未臻明確所致，允宜督促廠商儘速完成工作調度事宜及儘速確立相關付款機制，強化相關契約條文與規範，確保公司權益。

離岸二期計畫

- 計畫期間：108年4月至115年12月

- 計畫金額：573億2,396萬元

- 總裝置容量：294.5MW

- 風機數量：31部

圖9　離岸二期計畫概要

資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。

台灣電力公司配合政府能源政策及「風力發電4年推動計畫」，擴大開發離岸風場發電規模，辦理「離岸風力發電第二期計畫」（下稱離岸二期計畫），計畫總經費573億2,396萬元，執行期間為108年4月至115年12月（圖9），規劃興建31部離岸風力發電機組裝置容量共294.5MW、鋪設海底電纜、陸上電纜，另為匯集離岸風機產生電力，升壓至合適之電壓，併入電網，及興建海上變電站等，期打造綠能低碳環境，並減少空氣污染。經查執行情形，核有下列事項：

（1）　離岸二期計畫統包商因船隻調度及機具動員未如預期與海象狀況等影響施工，自113年4月起計畫進度即持續落後，未有效解決：經濟部為利業者提早辦理離岸風力申設準備作業，繼離岸風力發電示範獎勵辦法後，於104年7月公告第2階段「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」，公告36處潛力場址，並於104年10月起接受業者申設離岸風場。台灣電力公司於107年4月及6月參與遴選及競價作業後，獲得遴選核配總裝置容量300MW，辦理離岸二期計畫。該公司考量離岸二期計畫各分項標案介面整合困難，爰以統包方式進行招標，並以財物採購與安裝案合併辦理採購，分約執行（設備採購與安裝538.93億元、5年運轉維護89.95億元）。經查，離岸二期計畫原預計108年4月開始施工，114年底完成，因統包商施工船舶未能如期抵臺、船舶進行吊掛作業時，主吊臂遭碰撞受損檢修與東北季風期間海象欠佳，海事工程暫緩等，致計畫進度自113年4月起，即有落後情形（累計預定進度56.17％，累計實際進度56.15％），且統包商因前項原因處理過程耗時，或天候因素無法克服，致計畫落後幅度持續擴大，已無法於預計期間完成，台灣電力公司爰提出修正計畫並展延執行期程至115年12月，經行政院於114年11月同意。截至115年3月底止，計畫修正後預定執行進度99.30％，實際進度91.84％，落後7.46個百分點，主要係承商預定於113年3月中旬啟動陣列海纜及風機之安裝作業，惟截至115年3月底止，仍有部分船舶處於主管機關（交通部航港局）審議施工許可階段，或統包商洽商簽約階段，顯示離岸二期計畫執行進度落後情形未見改善，經函請台灣電力公司督促廠商檢討改善。據復：台灣電力公司為確保離岸二期計畫於115年底完工，定期召開會議檢討施工進度及風險預警，及優化供應鏈溝通協調加速問題排除等強化監督與風險控管機制，並戮力於行政契約核延期限前達成期末里程碑目標。

（2）　離岸二期計畫統包商囿於疫情、俄烏戰爭等不可抗力因素，肇致案場建造成本大增，請求增加契約金額並經工程會調解成立，惟部分增加金額係因合約規範未臻明確所致：離岸二期計畫統包案於109年6月決標，契約金額共計538.93億元（含5年維運則為628.88億元），主要辦理項目包含產業關聯計畫書、地質鑽探測量及設計圖資等文件送審、設備製造（陸纜、基樁、下部結構、風力機組、海纜等）、海域工程（風機下部結構安裝、塔架及風機吊裝、海纜佈置等）及最終之併聯試運轉等。經查，離岸二期計畫推動期程適逢各國政府大力推動離岸風電建置期間，且先後受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情或俄烏戰爭影響，致國際施工船舶量能不足或原物料及人力持續發生短缺、國際設備價格上漲等，造成統包廠商之母公司須依會計處理準則認列預期可能增加成本，致114年度財務報表虧損金額高達159億元，另會計師亦同時出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，恐將連帶影響子公司營運能力及財務體質。統包商認為前項成本增加，屬不可抗力因素，於114年間多次向台灣電力公司提出「追加工程款項」訴求，並於114年7月向行政院公共工程委員會（下稱工程會）提出「海纜材料」等9大項目履約爭議款項金額高達206.99億元，嗣因部分調解項目撤回暨減縮請求，截至115年3月底止，爭議金額降至106.93億元，案經工程會於115年4月16日調解成立，台灣電力公司最終同意給付統包商55.56億元。其中風機、海上變電站下部結構之「海上特高強度無收縮水泥砂漿」項目，台灣電力公司認為係屬統包契約中未列入標價清單但屬履約所必須者之範疇，須由立約商負責，惟於需求書報價項目中，卻另為獨立項目，未將前項爭議項目併入主要結構或次要結構中，致最後同意廠商所請12.85億元，顯示契約訂定主要成本項目過程仍有未臻周妥之處，又前項調解款項係採監督付款方式，由台灣電力公司直接撥付統包商之分包廠商，其作業程序包括申請人（統包商）與分包廠商之協議書內容、監督付款程序及監督付款停辦時機等，惟據台灣電力公司稱，截至115年4月底止，相關細部監督付款程序仍尚未定案。經函請台灣電力公司儘速確立相關監督付款機制，並強化相關契約條文或規範，以確保公司權益。據復：將汲取本次工程會調解會議相關經驗，作為未來擬定類似合約之參考，另為加速解決履約爭議問題，要求承攬商與分包廠商需以書面形式同意採監督付款，及承攬商請款時須檢附分包廠商清冊、請款表與請款憑證等資料，始得辦理款項之撥付，以確保工程推進。

11.　辦理中區一期輸變電專案計畫，有助提升中部區域供電能力與品質，惟部分變電所未如期完工或暫緩辦理，致無法滿足地區穩定供電，允宜研謀改善。

台灣電力公司為因應中部區域電力負載成長及提高地區供電可靠度等需求，於107年4月提出「中區一期輸變電專案計畫」，經經濟部於同年5月核定，規劃興建十興、中庄、大里及大坑等4座一次配電變電所（下稱D/S）及相關引接線路工程，暨161kV台西～四湖二回線新建工程，計畫期程自108年1月至115年12月，投資總額69億6,147萬餘元，嗣因民眾陳抗及營建物價上漲等，於113年11月辦理修正計畫，計畫期程展延至117年6月，投資總額增加為82億9,747萬餘元，經濟部於114年2月同意修正。截至114年10月底止，已完成大坑D/S新建工程（含引接線路工程），及161kV台西～四湖二回線新建工程。經查執行情形，核有下列事項：

（1）　興建D/S有助提升供電能力與品質，惟部分變電所未如期完工，無法紓緩地區供電瓶頸，且相關引接線路工程已完工逾20年，相關引接線路遲未發揮應有效益：依台灣電力公司107年5月專案計畫書執行進度表列載，新竹縣十興D/S於完成土建工程設計（含都市設計審議）後，尚有土建施工（含使用執照）、機電施工、驗收及加入系統等程序需執行，預計所需期程約3年3個月，另十興D/S引接線路161kV六家～梅湖分歧二進二出十興之管路工程，及大里D/S相關引接線路161kV霧峰～德義二進二出大里之管路工程已完成。又依114年2月修正計畫書列載，大里D/S興建場址因位處乙種工業用地，建築執照申請階段前須申辦「設置公共服務設施及公用事業設施總量管制許可」，台灣電力公司已取得地方共識，將洽臺中市政府申辦總量管制許可，若於114年12月取得建照，依變電所土建及機電施工等所需工期推估，竣工期程為117年6月。經查，十興D/S土建統包工程於113年3月以7億3,995萬餘元決標，另台灣電力公司於113年9月向新竹縣政府提出前開開發案都市設計審議申請作業，嗣於114年7月通過申請，惟依專案計畫書執行進度表估計，尚有土建施工（含使用執照）等作業需執行，預計所需期程3年3個月，換算十興D/S需至117年10月始能完工，已逾修正計畫書完工期程（117年6月），另據台灣電力公司說明，該變電所相關引接線路（161kV六家～梅湖分歧二進二出十興）之管路，完工後已逾20年未使用，顯示十興D/S完工期程，未與相關引接線路工程配合，致相關線路遲未發揮應有效益。又截至114年10月底止，大里D/S之大里工業區公用事業設施總量管制許可申請作業尚在審議階段，大里D/S土建統包工程（6億9,400萬元）已於114年9月完成發包，將配合取得前開總量管制許可之時程，預計115年8月取得建照，惟已逾修正計畫書所預計期程（114年12月取得建照）8個月，恐有無法如期於117年6月竣工之虞，另大里D/S引接線路（161kV霧峰～德義二進二出大里）之管路，完工後已逾14年未使用，相關引接線路工程無法發揮應有效益，管線內部亦有發生積水、淤泥或異物堵塞，增加未來電纜佈放難度與清理成本之疑慮，經函請台灣電力公司研謀善策加速趕辦。據復：將責成施工廠商戮力趲趕工進，並定期召開進度管控會議，俾達117年6月竣工加入系統之目標，及將適時辦理試挖鑽探與清淤等工作，俾利後續電纜佈放作業。

圖10　臺中市大甲、大安地區變電所電力供應概況示意

資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。

（2）　興建中庄D/S有助提升臺中海線地區供電可靠性，惟變電所興建過程屢遭民眾陳抗逾10年，並暫緩辦理逾2年，仍未研擬相關替代方案：依經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點（下稱投資編審要點）第9點規定：「專案計畫可行性研究報告應針對計畫之特性妥為表達……確實針對高敏感度之風險，妥擬相關替代方案及風險管控措施。」另依中區一期輸變電專案計畫可行性研究報告列載，若工程執行遭受抗爭且經溝通仍無法化解，導致工程未如期完成，將依公司管控機制，請相關單位提出因應對策（如負載移撥、運轉因應策略或臨時工程等），並擬定相關配合方案，以維持電力系統之安全運轉。經查，台灣電力公司興建中庄D/S原列為102年計畫，因民眾抗爭及鄰近地區負載成長趨緩等，爰暫緩投資興建，嗣因臺中市大甲、大安地區僅有大甲二次變電所（下稱大甲S/S）負責供應當地用電（圖10），因供電範圍遼闊，且區外線路轉供電力受限於大安溪、鐵路及國道3號高速公路等地形阻隔影響，致停電事故一旦發生時，復電所需時間過長，急需興建中庄D/S因應，爰於107年規劃將其納入中區一期輸變電專案計畫執行，惟執行期間屢遭民眾抗爭，民眾陳抗自102年度迄至114年底已逾10年，台灣電力公司雖多次與地方政府及居民持續溝通，仍未獲共識，自112年3月暫緩辦理中庄D/S興建工程後，仍未研擬相關替代方案，致相關因應措施仍由既設之大甲S/S供應地區用電，顯然有違投資編審要點第9點規定，亦無法有效解決停電事故發生復電時間過長之困境。經函請台灣電力公司研謀善策，以提供地區供電穩定及滿足負載用電需求。據復：將持續爭取民眾支持電力建設，俾利工程順遂推動，另現階段以既設大甲S/S供應臺中市大甲區及大安區用電，並加強饋線汰舊換新工程，強化電力穩定供應。

12.　籌建及管理各級變電所，有助電力系統供電電壓穩定，惟部分變電所位處淹水、土壤液化等災害潛勢區域，或部分921地震後建置完成之變電所，鄰近斷層帶或土壤液化潛勢區範圍內，允宜落實災害應變整備及強化結構安全措施，以控管自然災害對關鍵供電節點造成系統性中斷之風險。

| 台灣電力公司轄管發電廠發出之電力，須經各級變電所先行升壓傳輸，再逐步降壓與電力轉換，並以符合各種用電需求之電壓標準配送電力至用戶。截至114年9月底止，興建中變電所共23座，營運中變電所共619座，包括超高壓變電所（E/S）、一次變電所（P/S）、一次配電變電所（D/S）及二次變電所（S/S），其中E/S、P/S及D/S等3類電壓等級變電所為供應電力之重要供電節點，經台灣電力公司認定屬行政院國土安全辦公室規範定義之關鍵基礎設施。經查變電所興建及管理情形，核有：（1）台灣電力公司為穩定供應產業電力需求，自90年加速變電所籌建，截至114年9月底，近10年（105至114年）完成興建25座、興建中23座。經本部運用行政法人國家災害防救科技中心（下稱災防中心）「災害潛勢地圖」分析結果，其中完成興建之25座坐落於淹水、順向坡、土壤液化等3項災害潛勢區者計有17座，同時處於淹水與土壤液化2項災害潛勢區者計有9座，同處3項災害潛勢區計有2座（表8）；尚在興建中之23座，位處淹水與土壤液化災害潛勢區者分別計有8座及19座，同時處於淹水及土壤液化2項災害潛勢區者計7座，約占30.43％， 表8 台灣電力公司近10年（105至114年）興建完成之變電所位處災害潛勢區情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：座 |  |  |  |  |  |  |
| 市縣別 | 合計 （註1） | 淹水 潛勢 | 順向坡 | 土壤 液化 | 淹水潛勢 土壤液化 | 淹水潛勢 順向坡 土壤液化 |
| 合計 | 17 | 13 | 2 | 15 | 9 | 2 |
| 臺北市 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 新北市 | 1 | 1 | － | 1 | 1 | － |
| 臺中市 | 2 | 2 | － | 2 | 2 | － |
| 彰化縣 | 1 | － | － | 1 | － | － |
| 嘉義縣 | 1 | 1 | － | 1 | 1 | － |
| 臺南市 | 3 | 1 | － | 3 | 1 | － |
| 高雄市 | 4 | 3 | － | 3 | 2 | － |
| 宜蘭縣 | 1 | 1 | － | － | － | － |
| 註：1.合計欄位排除重複變電所。 2.資料來源：依據台灣電力公司提供資料比對結果。 |  |  |  |  |  |  |

| 顯示90年以後興建完成或尚在籌建之變電所仍有一定數量潛存淹水、建物下陷與傾斜等風險；（2）88年9月21日國內發生芮氏規模7.3強震（下稱921地震）重創臺灣中部地區，內政部自92年開始陸續修訂建築物耐震、檢查之相關規範，如建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第7條規定，要求88年12月31日以前已領使用執照之建築物經公告後應辦理耐震能力評估檢查。台灣電力公司已就921地震前建置完成之變電所辦理耐震檢查，並依檢查結果辦理建物耐震補強工程。另921地震後建置完成之變電所計有259座，惟未被納入建物公安檢查辦法或地方政府建築物主管機關所規範之耐震能力潛在危險疑慮建築物，經本部運用地理資訊系統（QGIS）與災防中心之「災害潛勢地圖」資料相互分析比對結果，其中12座變電所（3座E/S及9座D/S）位址緊鄰活動斷層潛勢影響區域500公尺內（表9），或屬於災防中心預警緊鄰活動斷層之地點，其中7座變電所坐落地點同處於土壤液化潛勢區範圍，約58.33％，該等變電所結構耐震能力，仍具有安全疑慮風險。經函請台灣電力公司落實應變整備工作及提升耐災韌性與研議相關強化結構安全因應措施，避免變電所發生運轉中斷風險。據復：（1）將於每年颱風季前落實整備、災害演練工作及防洪設施測試；另變電所選址 表9 截至114年9月底台灣電力公司921地震後興建完成之變電所位處災害潛勢區情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：座 |  |  |  |
| 市縣別 | 活動斷層 |  | 土壤液化 |
| 合計 | 12 | 7 |  |
| 臺北市 | 1 | 1 |  |
| 新北市 | 3 | 3 |  |
| 臺中市 | 4 | 1 |  |
| 彰化縣 | 1 | － |  |
| 高雄市 | 1 | － |  |
| 花蓮縣 | 1 | 1 |  |
| 臺東縣 | 1 | 1 |  |
| 資料來源：依據台灣電力公司提供資料並運用災害潛勢地圖勾稽比對結果。 |  |  |  |

已將土壤液化等風險潛勢區納入考量，並依地質報告辦理土壤液化評估，採行地盤改良或基礎深埋等工程技術，以確保結構安全及供電穩定；（2）已依內政部建築法等相關規範規定，將斷層及土壤液化影響納入設計分析，並採用抵抗土壤液化能力較佳之筏式基礎；另為確保震後運轉安全，已訂定震度達5級以上，即刻啟動巡查點檢作業，遇異常立即通報等機制，以維持供電穩定。

13.　為有效解決臺北市東區用電需求，辦理松湖超高壓變電所新建工程，惟於辦理都市計畫變更期間，在未與居民充分溝通及化解疑慮，並先取得相關開發許可前，逕辦理2次統包工程決標，致履約結果均終止契約；又辦理變電所規劃設計及工程招標作業，未掌握工地留設舊基樁及漏編部分工程項目等，致影響整體計畫執行期程，允宜研謀改善。

| 表10 松湖超高壓變電所相關採購案 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 |
| 1 | 松湖超高壓變電所設計施工統包工程 | 92/7/21 | 537,000 |
| 2 | 松湖E/S新建工程（土建統包） | 98/4/22 | 995,780 |
| 3 | 松湖E／S新建工程都審、建照等建築許可之技術服務工作 | 104/2/11 | 7,975 |
| 4 | 松湖E/S地下變電所新建工程 | 111/12/20 | 847,500 |
| 5 | 松湖超高壓變電所暨多目標大樓統包新建工程 | 112/9/8 | 4,500,000 |
| 資料來源：整理自工程會政府電子採購網資料。 |  |  |  |

台灣電力公司於92年考量臺北市東區11所變電所之電源全仰賴汐止及深美超高壓變電所（E/S）供應，其中汐止E/S裝置主變電器4組，91年間利用率已達88％，不容許有主變電器發生事故，且預估95年度利用率將接近100％；而深美E/S引供至臺北市區161kV線路亦面臨過載等問題，爰規劃辦理松湖E/S興建案，並預計於95年底完成。嗣台灣電力公司分別於92年7月、98年4月辦理「松湖超高壓變電所設計施工統包工程」及「松湖E/S新建工程（土建統包）」等2件採購案決標，惟均因未完成都市設計審議工作而終止契約。其後，台灣電力公司於104年2月規劃改採先行委託辦理都市設計審議、取得建築執照等建築許可技術服務，再辦理新建工程招標，並於都市設計審議期間提出松湖E/S新建工程變電所地下化，及設置停車空間、托嬰中心、日照中心等多項回饋後，於111年9月、11月經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會分別通過松湖E/S新建工程地下層及全案都市設計審議。台灣電力公司於111年12月20日、112年9月8日接續辦理「松湖E/S地下變電所新建工程」及「松湖超高壓變電所暨多目標大樓統包新建工程」等2件採購案決標（表10），並分別預定於115年12月及120年12月完工。經查其執行情形，核有：（1）推動松湖E/S興建案過程，臺北市政府於辦理變電所用地都市計畫變更期間，當地居民已表達反對興建意見，卻在未與居民充分溝通及化解疑慮，並取得相關開發許可前，逕辦理2次統包工程採購決標，致履約結果均因民眾抗爭未能順利排除而終止契約，延宕計畫推動期程5年10個月；（2）歷經2次統包工程終止契約後，惟未確實檢討變電所之規劃設計，嗣辦理「松湖E／S新建工程都審、建照等建築許可之技術服務工作」，仍沿用原規劃地上型變電所設計，經與臺北市政府溝通仍無具體共識，迨經濟部指示始將變電所朝地下型規劃，衍生支付相關設計費用未發揮應有效益；又辦理「松湖E／S新建工程都審、建照等建築許可之技術服務工作」設計圖說審查作業，未能掌握工地留設舊有基樁，致開工後地下連續壁無法施作，須停工重新調整配置及重新辦理變更結構外審；另辦理「松湖超高壓變電所暨多目標大樓統包新建工程」採購招標，漏編工程項目或編列數量不足，致歷經3次流標始決標，均影響整體計畫執行期程等情事，經函請經濟部督促台灣電力公司研謀改善。據復：（1）已檢討發包策略與推動作法，未來用電設施興辦案件執行模式將先完成都市設計審議、建築許可及相關協調作業，再辦理工程發包，以降低發包後因程序受阻而終止契約之風險；又經全面檢討後續推動機制，提出強化前期溝通與民意回應機制、調整採購策略、建立制度化風險評估與案例回饋及持續確保供電需求與社會接受度之平衡等精進作為；（2）未來重大工程將建立專業營建管理協助確定整體配置方案，並強化前置規劃決策，將民意趨勢與行政審議時程納入風險評估項目，以掌握工程期程，降低履約不確定性之風險；又為確保設計品質，已建立施工前設計階段自主檢查表，並將檢核程序納入標準作業流程；另對於地下化等高複雜度工程，將強化工程項目、數量及單價分析，並落實機關採購工作及審查小組運作，將本案改善經驗納為內部案例教材及作業指引，作為類案重要借鏡。

14.　部分風力案場機組運轉已逾15年，並已規劃辦理除役更新，惟面臨加嚴之環境影響評估及民意要求等，尚未能明確訂定預定除役及更新完工期程，另部分運轉中之陸域風力機組故障頻繁，且修復待料時間過長，部分案場連續虧損或獲利能力衰退，允宜研謀因應改善。

台灣電力公司配合政府再生能源政策，風力發電以先陸域後離岸作為發展推動策略，自92年起陸續辦理相關陸域風力發電計畫，截至114年10月底止，興建完成併聯發電機組計有182部機組，其中8部已除役，實際運轉發電計有174部，總裝置容量332.9MW，年發電量4.41億度。經查執行情形，核有下列事項：

| （1） 部分風力案場機組運轉已逾15年，並已規劃辦理除役更新，惟面臨加嚴之環境影響評估及民意要求等，尚未能明確訂定預定除役及更新完工期程：環境部考量風機基座中心與最近建築物邊界之直線距離250公尺以外，對於周邊居民仍可能有噪音、眩影等影響，爰於112年3月修正發布之「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第29條，對開發風力發電行為應辦理環境影響評估（下稱環評）加嚴規範，將風機基座中心與最近建築物邊界之直線距離由250公尺以下提高至500公尺以下。經查，截至114年10月底，台灣電力公司運轉發電之陸域風力發電案場（下稱案場）共174部機組，其中87部已運轉逾15年，又中屯、石門、臺中港、彰工（I）、香山及麥寮等6個案場機組69部，均已逾15年，甚有12部已屆20年之經濟使用年限（表11），爰規劃列為優先辦理除役更新之案場，預計更新年度介於115至120年間。各該案場機組因基座中心500公尺內存有建築物，或更新機組高度、葉片直徑及 表11 截至114年10月底運轉已逾15年之陸域風力案場機組數量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：部 |  |  |  |
| 運轉期間 案場名稱 | 合計 | 逾15年至 未滿20年 | 20年以上 |
| 合計 | 69 | 57 | 12 |
| 中屯 | 8 | － | 8 |
| 石門 | 4 | － | 4 |
| 臺中港 | 13 | 13 | － |
| 彰工（I） | 23 | 23 | － |
| 香山 | 6 | 6 | － |
| 麥寮 | 15 | 15 | － |
| 註：1.台灣電力公司自有陸域風力案場機組運轉已逾15年者共計87部。 2.資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。 |  |  |  |

裝置容量等與既有風機不同，須於機組更新時依上開認定標準辦理環評，其中中屯及石門2個案場，已規劃列入綠能第一期計畫執行，預計於115及116年前完成機組更新，中屯案場8部機組已於114年8月20日拆除風機塔架、葉片等，惟中屯案場機組更新案雖於113年間通過環評審議，然囿於機組發電時引發之噪音、眩影等問題，遭受澎湖當地居民反對，且僅1家潛在廠商可符合更新機組規格，日後維修備品取得不易等情，更新案於114年10月22日暫緩辦理；另石門案場機組更新案，已將環境影響說明書提交環境部辦理審查作業中；其餘臺中港等4個案場機組更新案，則尚在環境調查規劃或環境現況調查等前置行政作業階段。又據台灣電力公司提供資料，辦理風機環評一般時程約需2至3年，該公司針對運轉逾15年陸域風機更新案，已提前辦理環評等程序，惟受民意反對氛圍及環評審查加嚴，審查時程將被迫拉長，現階段暫無法明確訂定預計除役及更新完工時程。經函請台灣電力公司強化民眾溝通管道，並督促廠商加速辦理環評作業等，俾穩定再生能源供電。據復：將持續與居民加強溝通，並督促廠商加速辦理環評作業。

（2）　部分運轉中之陸域風力機組故障頻繁，且修復待料時間過長，部分案場連續虧損或獲利能力衰退：據行政院114年11月公布之國營事業113年度工作考成總報告，針對台灣電力公司待改善事項列有陸域風力機組年可用率，自109年度之93.03％降低至113年度之88.11％，113年底運轉超過15年之老舊機組約占52.2％，宜積極研擬相關改善措施等意見。查據台灣電力公司提供之「各風場營運績效表」資料，114年度10月底止，陸域風力機組可用率為88.30％，僅較113年度之88.11％微幅增加0.19個百分點，整體案場可用率並未有顯著上升。再按個別案場分析，其中大潭風力（3）及麥寮等2個案場，111年度可用率雖均達89％以上，惟112年度至114年度10月底止均未達80％，大潭風力（3）機組甚至由111年度之89.10％逐年下降至114年10月底之55.15％

％

資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。

圖11　大潭（3）及麥寮風力發電案場可用率

（圖11）。另111年度至114年度10月底止，風機機組停機原因屬故障、重要零件檢修且超過180天者，計有35件，其中香山5號、麥寮8號、彰工7號及大潭（3）8號等4部機組因待料時間冗長、維修技術人力流失等，截至114年10月底止，尚未恢復運轉。次查，據台灣電力公司提供114年度截至10月底止各案場之內部成本收益資料，營運結果發生虧損者計有14個案場，虧損金額介於24萬餘元至4,184萬餘元間，據台灣電力公司說明，案場虧損情形於盛風季節（11－12月份）挹注發電量後將大幅改善。又經分析近4年（111年度至114年度10月底）各案場營運情形，近4年連年發生虧損者，計有澎湖低碳島、彰工（Ⅳ）及臺中港（Ⅱ）等3個案場，虧損金額介於313萬餘元至8,044萬餘元間，營運結果較113年度衰退，且衰退達500萬元以上者，計有6個案場，其中金沙、彰工及四湖等3個案場，衰退金額介於835萬餘元至1億7,486萬餘元不等，主要係機組故障頻繁，修護費用提高等所致，經函請台灣電力公司檢討改善。據復：已對大潭（3）8號等特定長期待料風機機組，完成重件更換，及要求維護商增派國外技師人數，以維持機組最佳運轉效益，另有關部分虧損之陸域風場，有望自轉型投入高價值之RE30轉供市場後，轉為獲利狀態。

15.　積極推動環境保護措施及發展地熱能源，以減少營運對周邊環境之負面影響，惟廢水回收率距目標值仍有差距，並有逐年下降情事；又宜蘭仁澤地熱發電廠已併聯發電2年餘，發電成效未如預期，允宜研謀善策妥處，以達成友善環境目標及提升地熱機組發電效能。

台灣電力公司為善盡企業社會責任，並減少營運對周邊環境之負面影響，每年推動相關環境保護(下稱環保)措施，及發展水力、風力、太陽光電、地熱等再生能源。110年度至114年度9月投入相關環保支出，介於35億5,508萬餘元至75億934萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

| 表12 台灣電力公司10座火力發電廠廢水回收再利用情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸、％ |  |  |  |
| 年度 | 廢水量 | 廢水處理後回收量 | 回收率 |
| 合計 | 14,445,718 | 10,936,160 | 75.71 |
| 110 | 3,150,966 | 2,436,777 | 77.33 |
| 111 | 3,239,482 | 2,385,843 | 73.65 |
| 112 | 2,699,166 | 2,037,828 | 75.50 |
| 113 | 2,878,480 | 2,100,816 | 72.98 |
| 114 （1至9月） | 2,477,624 | 1,974,896 | 79.71 |
| 註：1.火力發電廠包括協和、林口、大潭、通霄、臺中、興達、大林、南部、尖山及塔山等10座發電廠。 2.資料來源：整理自台灣電力公司提供資料。 |  |  |  |

（1）　為落實永續經營，於火力發電廠設置廢水回收再利用等友善環境措施，惟廢水回收率距目標值仍有差距，並有逐年下降情事，且自來水用量占整體耗水量居高不下：台灣電力公司為配合國際減碳趨勢並落實永續經營，於各火力發電廠推動設置廢水回收再利用系統、減少自來水用量等友善環境措施，並設定119年整體火力發電廠廢水回收率目標為85％。經查，台灣電力公司110年度至114年度9月底止，協和等10座火力發電廠整體實際廢水回收比率介於72.98％至79.71％間（表12），與119年度廢水回收比率目標值（85％）相較仍有差距。又同期間10座火力發電廠廢水產出量合計1,444萬餘公噸，除臺中發電廠因廠區設有廢水阻流設施並運用廢水作為抑制揚塵用途等措施，發電廠廢水均得以100％全數回收外，其餘9座發電廠中有8座發電廠廢水回收率未達85％，又以協和、林口、通霄、興達、大林、南部及塔山等7座發電廠廢水回收率較119年廢水回收目標值（85％）差距逾10個百分點，且興達發電廠廢水回收率自110年度之73.88％，已連續5年度下降至114年9月之41.99％，顯示部分發電廠廢水回收處理情形仍有精進空間。另據台灣電力公司110至113年度「永續報告書」載述，該公司將優先使用具節水標章之器材，並有效利用雨水資源，以減少自來水用量，作為友善環境項目之一環。惟查110年度至114年度9月底止，台灣電力公司10座火力發電廠耗（用）水總量，分別為908萬餘公噸、950萬餘公噸、848萬餘公噸、917萬餘公噸及696萬餘公噸，其中自來水用量占比介於94.67％至96.90％間，居高不下，經函請台灣電力公司檢討改善。據復：114年度整體廢水回收率已提升至81％，將隨臺中、興達等新建燃氣機組陸續商轉，同步導入高級廢水處理技術，預計119年廢水回收率將提升至85％，另因發電廠設備運轉需仰賴自來水提供穩定且符合標準之水源，以確保電廠之運作安全，未來將在確保發電安全前提下，優化水資源管理以兼顧永續與環保目標。

| （2） 宜蘭仁澤地熱發電廠已併聯發電2年餘，惟發電成效未如預期，又單位發電成本高於預計且呈增加趨勢，恐降低計畫之投資報酬率，並延後投資回收年限：台灣電力公司為因應國際再生能源發展趨勢及產業供應鏈碳中和需求，於宜蘭縣大同鄉之仁澤3、4號井場，辦理宜蘭仁澤地熱發電計畫，建置總裝置容量840瓩（kW）之地熱發電廠，建置成本1億9,881萬餘元，於112年8月併聯發電，預估每年發電量可達470萬度，並可減少約2,300公噸碳排放量。經查，台灣電力公司設定仁澤發電廠112年度8月至114年度發電量之目標值分別為194萬度、400萬度、300萬度，113及114年度設定之目標值僅為預計發電量（470萬度）之85.11％及63.83％，又112年度8月至114年度9月底止，每年度實際發電量分別為134.6萬度、302.7萬度及216.1萬度，分別占年度目標發電量之69.38％、75.68％、72.03％，其中114年度截至9月底實際發電量較113年度同期之250萬度，減少33.9萬度，約13.56％，仁澤發電廠發電效率未如預期，並呈下降趨勢，主要係熱水進口段及蒸發器之結垢情形高於預期，導致發電效率下降等所致。另據本計畫可行性研究報告載述，仁澤發電廠預計每度發電成本為4.62元，預估現值報酬率為1.75％，預計回收年限20.52年。惟112年度至114年度9月底止，仁澤發電廠每度發電成本分別為4.94元、9.23元及 表13 台灣電力公司仁澤發電廠發電及成本情形 單位：千度、新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 | 112 | 113 | 114 （1至9月） |  |
| 預計發電量 | 4,700（全年度） |  |  |  |
| 目標發電量 | 1,940 | 4,000 | 2,200 |  |
| 實際發電量 | 1,346 | 3,027 | 2,161 |  |
| 單位發電成本 | 4.94 | 9.23 | 15.69 |  |
| 註：1.112年度設定之目標發電量設定期間為該年8月至12月；114年度 全年度目標發電量為300萬度。 2.資料來源：整理自台灣電力公司全球資訊網及其提供資料。 |  |  |  |

15.69元（表13），較預計4.62元，分別增加0.32元（6.93％）、4.61元（99.78％）及11.07元（239.61％），主要係電廠實際運轉發電後，時有管材結垢、生產管線壓力不足及外線饋線跳脫等問題，致單位發電成本較預期增加，恐降低計畫之投資報酬率，並延後投資回收年限，經函請台灣電力公司研謀妥處。據復：已著手調整運轉條件，以減少結垢速率，並改善清垢方法與技術，縮短停機時間，以提升機組發電效率及效能，並將相關經驗作為未來新開發場址之營運參考。

（六）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見15項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者9項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表14），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見9項通知檢討改善。

| 表14 113年度審核報告營業部分所列台灣電力公司重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.肩負穩定供電政策與落實能源轉型任務，協助國家經濟發展，惟營運結果，連續3年發生鉅額虧損，且財務結構欠佳，又部分區營業處實際線路損失率已連續2年增加，及間有用戶疑有未按規定計費等情，允宜研謀善策妥處，以維公司永續經營目標。 | 因仍有鉅額累積虧損待填補，負債比率偏高；財務結構欠佳等情事，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見1.」。 |
| 2.推動各項淨零轉型政策，有助達成政府環境永續目標，114年起為碳費徵收對象，恐加劇公司營運負荷，另燃煤機組溫室氣體淨排放強度逐年增加，又火力發電廠廢水回收率已連續3年未達目標，允宜研謀因應妥處。 | 因火力發電廠廢水回收率距目標值仍有差距，並有逐年下降情事，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見15.（1）」。 |
| 3.配合政府發展離岸風力再生能源政策，辦理離岸風力發電第一期及第二期計畫，並興建離岸風電維運中心，惟已完工第一期計畫部分風機實際運轉與發電成效未如預期，且離岸風電中心及第二期計畫執行進度落後，允宜研謀改善。 | 因辦理離岸風力發電第一期計畫部分機組實際運轉故障時數比重偏高，發電度數不增反減，另興建之離岸風電運維中心逾原訂期限2年仍未完成驗收啟用，又離岸風力發電第二期計畫工程進度持續落後，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見9.（2）、（3）及10.（1）」。 |
| 4.持續管理維護轄管陸域風機作業，辦理廢棄風機葉片回收再利用，惟部分將屆除役機組位處環境敏感區，汰舊更新適用趨嚴之環保法規，部分廢棄風機葉片未能妥善處理致遭裁罰；又為維持綠色能源供應，辦理風力發電第五期計畫，惟評估作業未臻周妥，致執行進度落後，允宜研謀因應改善。 | 因規劃辦理除役更新，惟面臨加嚴之環境影響評估及民意要求等，尚未能明確訂定預定除役及更新完工期程，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見14.（1）」。 |
| 5.推動強化電網韌性建設計畫，有助電網系統全面升級，惟部分關鍵地區或民生供電工程，執行進度持續落後，另部分變電所或線路工程項目涉及主管機關審議過程不確性，恐影響執行進度，允宜研謀強化專案控管機制，並加強溝通及協商管道，俾利工程順遂，發揮電網建設整體效益。 | 因部分重要電網韌性工程，囿於民眾陳抗、廠商施工量能不足、用地問題、線路複雜重新設計等因素，致執行進度落後等情，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見5.」。 |
| 6.辦理離岸風力發電加強電力網第一期計畫，有助提高再生能源併網傳輸與系統電壓穩定，惟部分工程實際進度未及6成，或須配合他案設備安裝期程等，致計畫存有無法屆期完成之風險，又部分電網供電場所之重要器材，涉有未符契約所訂之產品製造地點疑慮，允宜研謀善策妥處。 | 因部分工程進度執行未如預期，近3成5工程數量因須配合協調線路停電施工或囿於廠商施工能量不足等，致展延執行期程等情，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見8.（1）」。 |
| 7.推動發電業者建置共同升壓站及辦理加強電力網工程，有助解決併網容量不足困境，惟已完工升壓站仍有剩餘共用容量未使用，且部分太陽光電熱區之市縣未規劃為併聯範圍，又部分加強電力網工程仍未完工，允宜研謀因應對策妥處，俾利綠電之推展。 | 因部分加強電力網工程仍未完工，或已完工升壓站仍有剩餘共用容量未使用，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見7.」。 |
| 8.陸續與民間業者簽訂電力採購契約，以滿足未來年度電力需求，惟部分建廠進度落後及外購電力採購量未如預期，另部分太陽光電結合儲能設施案場因民意反對而取消，或土地變更審查程序冗長未有實際建置進度等情，允宜研謀妥處，以強化電網調度韌性。 | 因部分得標業者逾期未完成建廠已終止契約，又未來年度部分電力採購量尚有缺額，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見6.（3）」。 |
| 9.辦理核四工程資產維護計畫停工封存已逾10年，惟核四資產減損認列方式及廠址轉型方案均遲未定案，又燃料束運至國外拆解轉售進度未如預期，致須持續投入維護管理及額外支付貯存費用，允宜研謀妥處，俾降低對公司營運之影響。 | 因核四計畫轉型政策與燃料處置作業進度仍無進展，致維運、燃料棒貯存成本累增，且庫存材料去化實績逐年減少，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見3.（1）」。 |
| 表15 113年度審核報告營業部分所列台灣電力公司重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.辦理綠能第一期計畫，有助增加再生能源供給，惟未依規定辦理短期可行及計畫備選廠址之評估，致部分案場取消辦理或縮減規模，且造成部分前置工程經費未能發揮效益，又部分備選廠址涉及生態開發或單位競合等，無法填補裝置容量缺口，未能及時發揮替代廠址功能，未達計畫裝置容量目標並延宕期程，允宜研謀妥處。 |  |
| 2.配合政府能源轉型政策，推動太陽光電相關專案計畫，惟部分案場容量因數偏低，或已連續3年發生虧損且漸趨擴大，又案場場址分散及設備型式多樣，增加案場設備維運難度，允宜針對問題癥結妥謀善策，以提升發電效能及營運績效。 |  |
| 3.辦理興達電廠燃氣機組更新改建計畫及妥善管理維護既有燃煤機組，有助維持供電穩定並提升環境品質，惟燃氣機組更新改建計畫執行進度落後，影響電力調度，另燃煤機組停機狀態仍持續購收煤炭衍生久存自燃之工安風險，允宜研謀改進。 |  |
| 4.辦理協和電廠更新改建計畫，有助電廠汰舊換新並提升整體效率，惟環評作業較預估期程延後3年餘，且部分土壤檢測數值超標事件引發外界質疑，另環評過程與地方政府及民眾溝通仍有精進空間，允宜研謀改善。 |  |
| 5.辦理台中發電廠1至10號機供煤系統改善計畫，有助改善環境品質及提升電廠供拌煤效力，惟間有未妥適審查技術服務廠商所編製採購預算，且採不當減項發包方式，減列工程必要項目，及未妥適督促承攬廠商申辦合理建築執照期限等情事，允宜研謀改善。 |  |
| 6.綜合研究所辦理高壓短路試驗用變壓器採購作業，有助改善現有試驗用變壓器之短路容量施作能力，惟間有採購規範評估與變壓器所需功能效益認定等前置作業辦理過程未盡周延，及後續修復未建立有效時程控管機制，且未積極追蹤廠商執行進度等情事，允宜研謀改善。 |  |

（七）其他事項

台灣電力公司計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審計報告揭露，或依法陳報監察院，嗣經監察院於114年7月1日至115年6月30日同意備查者，摘述如次：

1.辦理「台中發電廠1至10號機供煤系統改善計畫」執行情形，核有：於工程採購招標階段，未妥適審查技服廠商所編製採購預算，而於流廢標2次後，始通盤檢討發現原編列預算不足，又為避免再度流標，採不當減項發包方式，減列工程必要項目後重新招標，肇致該減項項目須再修正計畫追加預算另案採購，方能達成原預期功能；另未妥適督促承攬廠商依工程契約規定完工期限，於申辦建造執照（下稱建照）時申請合理建築期限，且未就核定建築期限不足情事，儘早研謀因應，復於建照失效重新申辦期間，未就是否須辦理都市設計審議之疑義，積極研謀有效對策，致遭臺中市政府都市發展局勒令停工，經費時溝通後，始取得重辦之建照並復工，肇致工期延宕，影響原預期效益之達成等效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請經濟部查明妥處，並報告監察院。嗣經濟部責請台灣電力公司檢討結果，已強化工程設計與採購預算編列審查作業，及於辦理特殊工程採購時，邀請外界專家學者協助檢視採購預算，以符合市場行情等。案經本部陳報監察院，於114年9月25日獲同意備查。

2.辦理「大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第7號機組─第一階段燃氣單循環機組」執行情形，核有：為避免供電缺口危機，於105年間先行辦理7號機組2部單循環燃氣機組採購，惟未確實督促廠商針對機組建置期間所列品管缺失澈底改善，致107年3月機組開始商轉後屢因軸承或輔助設備高振動頻繁等問題停機檢修，機組實際發電量遠低於預期目標，迄111年底停機減收電費收入逾81億元；未及時釐清與審慎評估原機組設計是否滿足發電需求，即先行辦理採購過濾設備(KOD)，且於採購過程發現原機組已具有類似功能，因合約無風險移轉機制，亦未採取積極處理作為，復未就停機修復與設備安裝期程併同考量，致設備長期閒置，另因後續擴建階段非由同一廠商辦理，須再負擔界面整合費用1,417萬餘元，加劇設備運維成本與風險等效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請經濟部查明妥處，並報告監察院。嗣經濟部責請台灣電力公司檢討結果，已進行整部複循環機組之控制系統連結、調整及測試，並於115年1月完成商轉，另機組持續穩定發電，已達成應有之效能；已彙整錯誤態樣，並檢附工程契約變更先行施作處理要點及相關實務範例，提供各施工處加強宣導與教育訓練，以強化採購作業法遵意識等。案經本部陳報監察院，於115年5月7日獲同意備查。

3.辦理高壓短路試驗用變壓器壹套採購案執行情形，核有：未審慎考量採購規範評估作業模式，且未妥適確認短路試驗用變壓器所需功能或效益，據以訂定採購規範，致採購案實際決標期程，較原簽准預定時程延後逾2年，影響採購效益之發揮；又採購案發生事故後，未依約要求保固廠商負擔遞昇加壓試驗全額費用，影響機關權益，且未建立有效時程控管機制，復未積極追蹤廠商執行進度，督促儘早完成修復作業，致該設備遲未完成修復，僅能運轉部分功能，延宕原預期財務效益之達成等未盡職責及效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請經濟部查明妥處，並報告監察院。嗣經濟部責請台灣電力公司檢討結果，爾後辦理具特殊性與複雜性之採購，將詳實評估其執行期間、經費、可行性、預期使用情形及功能效益分析等，並查明相關人員疏失責任。案經本部陳報監察院，於115年5月27日獲同意備查。

茲將台灣電力公司114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 台灣電力股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業收入 | 889,536,489,000 | 951,601,507,280 | 951,601,507,280 | 62,065,018,280 |  | 6.98 |
| 銷售收入 | 872,639,009,000 | 932,799,082,988 | 932,799,082,988 | 60,160,073,988 |  | 6.89 |
| 勞務收入 | 571,447,000 | 1,115,766,004 | 1,115,766,004 | 544,319,004 |  | 95.25 |
| 其他營業收入 | 16,326,033,000 | 17,686,658,288 | 17,686,658,288 | 1,360,625,288 |  | 8.33 |
| 營業成本 | 917,476,720,000 | 843,628,659,395 | 843,250,388,312 | - 74,226,331,688 |  | - 8.09 |
| 銷售成本 | 914,964,518,000 | 840,861,189,993 | 840,482,918,910 | - 74,481,599,090 |  | - 8.14 |
| 其他營業成本 | 2,512,202,000 | 2,767,469,402 | 2,767,469,402 | 255,267,402 |  | 10.16 |
| 營業毛利（毛損） | - 27,940,231,000 | 107,972,847,885 | 108,351,118,968 | 136,291,349,968 |  | -- |
| 營業費用 | 17,350,118,000 | 17,235,408,337 | 17,221,587,945 | - 128,530,055 |  | - 0.74 |
| 業務費用 | 7,912,667,000 | 7,371,398,966 | 7,371,398,966 | - 541,268,034 |  | - 6.84 |
| 管理費用 | 2,203,056,000 | 3,469,333,304 | 3,455,512,912 | 1,252,456,912 |  | 56.85 |
| 其他營業費用 | 7,234,395,000 | 6,394,676,067 | 6,394,676,067 | - 839,718,933 |  | - 11.61 |
| 營業利益（損失） | - 45,290,349,000 | 90,737,439,548 | 91,129,531,023 | 136,419,880,023 |  | -- |
| 營業外收入 | 15,248,804,000 | 21,030,679,795 | 21,030,679,795 | 5,781,875,795 |  | 37.92 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 422,734,000 | 594,043,971 | 594,043,971 | 171,309,971 |  | 40.52 |
| 其他營業外收入 | 14,826,070,000 | 20,436,635,824 | 20,436,635,824 | 5,610,565,824 |  | 37.84 |
| 營業外費用 | 40,343,036,000 | 36,128,792,921 | 36,122,694,001 | - 4,220,341,999 |  | - 10.46 |
| 財務成本 | 32,084,175,000 | 27,901,565,622 | 27,901,565,622 | - 4,182,609,378 |  | - 13.04 |
| 其他營業外費用 | 8,258,861,000 | 8,227,227,299 | 8,221,128,379 | - 37,732,621 |  | - 0.46 |
| 營業外利益（損失） | - 25,094,232,000 | - 15,098,113,126 | - 15,092,014,206 | 10,002,217,794 |  | - 39.86 |
| 稅前淨利（淨損） | - 70,384,581,000 | 75,639,326,422 | 76,037,516,817 | 146,422,097,817 |  | -- |
| 所得稅費用（利益） | － | 1,006,886,237 | 1,006,886,237 | 1,006,886,237 |  | -- |
| 本期淨利（淨損） | - 70,384,581,000 | 74,632,440,185 | 75,030,630,580 | 145,415,211,580 |  | -- |

註：1.本期其他綜合損益-4,417,690,670元，包括確定福利計畫之再衡量數-5,853,119,917元、不動產重估增值552,427,339元、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目-1,271,295元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益66,518,000元、與不重分類之項目相關之所得稅819,943,433元、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之項目-2,486,625元、與可能重分類之項目相關之所得稅298,395元。

2.台灣電力公司114年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編114年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金9,198,709,921元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.台灣電力公司本期淨利75,030,630,580元，除以加權平均流通在外普通股股數58,000,000,000股後，基本每股盈餘1.29元。

4.其他營業外費用含認列資產減損損失5,174,293元。

5.稅前淨利76,037,516,817元，扣除稅法規定不予認列之費用等項目57,991,616,763元，及折舊與公保超額年金等項目所產生之差異數676,907,351元，課稅所得為17,368,992,703元，全數抵減以前年度虧損後，無課稅所得及應繳納所得稅。遞延所得稅資產（負債）淨變動數等項目135,381,469元，加計繳納土地增值稅後所認列之所得稅費用871,504,768元，所得稅費用為1,006,886,237元。

| 台灣電力股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 審定數 |  | 審定數與預算數比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 盈餘之部 |  | － |  | 74,632,440,185 |  | 75,030,630,580 |  | 75,030,630,580 |  | -- |
| 本期淨利 |  | － |  | 74,632,440,185 |  | 75,030,630,580 |  | 75,030,630,580 |  | -- |
| 分配之部 |  | － |  | 74,632,440,185 |  | 75,030,630,580 |  | 75,030,630,580 |  | -- |
| 留存事業機關者 |  | － |  | 74,632,440,185 |  | 75,030,630,580 |  | 75,030,630,580 |  | -- |
| 填補虧損 |  | － |  | 74,632,440,185 |  | 75,030,630,580 |  | 75,030,630,580 |  | -- |
| 虧損之部 |  | 450,716,587,000 |  | 425,757,345,625 |  | 425,757,345,625 |  | - 24,959,241,375 |  | - 5.54 |
| 本期淨損 |  | 70,384,581,000 |  | － |  | － |  | - 70,384,581,000 |  | - 100.00 |
| 累積虧損 |  | 380,332,006,000 |  | 421,074,829,101 |  | 421,074,829,101 |  | 40,742,823,101 |  | 10.71 |
| 其他綜合損益轉入數 |  | － |  | 4,682,516,524 |  | 4,682,516,524 |  | 4,682,516,524 |  | -- |
| 填補之部 |  | 450,716,587,000 |  | 425,757,345,625 |  | 425,757,345,625 |  | - 24,959,241,375 |  | - 5.54 |
| 事業機關負擔者 |  | 450,716,587,000 |  | 425,757,345,625 |  | 425,757,345,625 |  | - 24,959,241,375 |  | - 5.54 |
| 撥用盈餘 |  | － |  | 74,632,440,185 |  | 75,030,630,580 |  | 75,030,630,580 |  | -- |
| 待填補之虧損 |  | 450,716,587,000 |  | 351,124,905,440 |  | 350,726,715,045 |  | - 99,989,871,955 |  | - 22.18 |
| 台灣電力股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  |  | - 70,384,581,000 |  | 76,037,516,817 |  | 146,422,097,817 |  |  | -- |
| 利息股利之調整 |  |  | 31,938,397,000 |  | 27,653,789,781 |  | - 4,284,607,219 |  |  | - 13.42 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  |  | - 38,446,184,000 |  | 103,691,306,598 |  | 142,137,490,598 |  |  | -- |
| 調整項目 |  |  | 102,153,631,000 |  | 85,319,078,217 |  | - 16,834,552,783 |  |  | - 16.48 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  | 63,707,447,000 |  | 189,010,384,815 |  | 125,302,937,815 |  |  | 196.68 |
| 收取利息 |  |  | 40,680,000 |  | 125,887,326 |  | 85,207,326 |  |  | 209.46 |
| 收取股利 |  |  | 386,384,000 |  | 542,761,283 |  | 156,377,283 |  |  | 40.47 |
| 支付利息 |  |  | - 21,079,444,000 |  | - 20,595,218,661 |  | 484,225,339 |  |  | - 2.30 |
| 退還（支付）所得稅 |  |  | － |  | - 23,204,628 |  | - 23,204,628 |  |  | -- |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  |  | 43,055,067,000 |  | 169,060,610,135 |  | 126,005,543,135 |  |  | 292.66 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少基金及長期應收款 |  |  | 922,000 |  | － |  | - 922,000 |  |  | - 100.00 |
| 減少不動產、廠房及設備 |  |  | 410,458,000 |  | 83,414,181 |  | - 327,043,819 |  |  | - 79.68 |
| 減少投資性不動產 |  |  | 773,425,000 |  | 46,979,489 |  | - 726,445,511 |  |  | - 93.93 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  |  | - 2,461,857,000 |  | - 9,813,765,249 |  | - 7,351,908,249 |  |  | 298.63 |
| 增加投資 |  |  | - 750,303,000 |  | - 800,000,000 |  | - 49,697,000 |  |  | 6.62 |
| 增加基金及長期應收款 |  |  | － |  | - 67,100 |  | - 67,100 |  |  | -- |
| 增加不動產、廠房及設備 |  |  | - 267,661,769,000 |  | - 240,182,812,092 |  | 27,478,956,908 |  |  | - 10.27 |
| 增加使用權資產 |  |  | － |  | - 19,143,835 |  | - 19,143,835 |  |  | -- |
| 增加投資性不動產 |  |  | - 789,705,000 |  | - 16,731,593 |  | 772,973,407 |  |  | - 97.88 |
| 其他投資活動之現金流出 |  |  | - 36,869,839,000 |  | - 56,376,000,000 |  | - 19,506,161,000 |  |  | 52.91 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 307,348,668,000 |  | - 307,078,126,199 |  | 270,541,801 |  |  | - 0.09 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 短期債務淨增（淨減） |  |  | 55,000,000,000 |  | 124,383,518,594 |  | 69,383,518,594 |  |  | 126.15 |
| 增加長期債務 |  |  | 329,031,460,000 |  | 131,426,906,900 |  | - 197,604,553,100 |  |  | - 60.06 |
| 其他負債淨增（淨減） |  |  | 230,000,000 |  | 2,581,583,920 |  | 2,351,583,920 |  |  | 1,022.43 |
| 增加資本、公積及填補虧損 |  |  | 358,000,000 |  | 358,000,000 |  | － |  |  | － |
| 減少長期債務 |  |  | - 118,486,000,000 |  | - 118,486,000,000 |  | － |  |  | － |
| 其他籌資活動之現金流出 |  |  | - 1,807,796,000 |  | - 1,771,662,017 |  | 36,133,983 |  |  | - 2.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  | 264,325,664,000 |  | 138,492,347,397 |  | - 125,833,316,603 |  |  | - 47.61 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | 32,063,000 |  | 474,831,333 |  | 442,768,333 |  |  | 1,380.93 |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 4,408,360,000 |  | 3,732,199,553 |  | - 676,160,447 |  |  | - 15.34 |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 4,440,423,000 |  | 4,207,030,886 |  | - 233,392,114 |  |  | - 5.26 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表「增加長期債務」欄所列，包括增加長期借款及應付公司債券等項目，其決算數係長期債務舉借數1,315億1,000萬元，減除發行公司債之待攤銷債券發行成本8,309萬餘元後之淨額。

| 台灣電力股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 2,957,388,937,336 | 100.00 | 2,728,074,087,877 | 100.00 | 229,314,849,459 |  | 8.41 |
| 流動資產 | 165,581,436,625 | 5.60 | 169,184,863,021 | 6.20 | - 3,603,426,396 |  | - 2.13 |
| 現金 | 4,207,030,886 | 0.14 | 3,732,199,553 | 0.14 | 474,831,333 |  | 12.72 |
| 應收款項 | 81,191,772,094 | 2.75 | 68,188,038,836 | 2.50 | 13,003,733,258 |  | 19.07 |
| 存貨 | 52,500,294,844 | 1.78 | 65,236,119,527 | 2.39 | - 12,735,824,683 |  | - 19.52 |
| 預付款項 | 27,327,527,739 | 0.92 | 31,767,469,534 | 1.16 | - 4,439,941,795 |  | - 13.98 |
| 短期墊款 | 354,811,062 | 0.01 | 261,035,571 | 0.01 | 93,775,491 |  | 35.92 |
| 基金、投資及長期應收款 | 15,143,020,120 | 0.51 | 14,066,682,231 | 0.52 | 1,076,337,889 |  | 7.65 |
| 基金 | 1,000,000,000 | 0.03 | 1,000,000,000 | 0.04 | － |  | － |
| 非流動金融資產 | 8,412,416,144 | 0.28 | 8,345,898,144 | 0.31 | 66,518,000 |  | 0.80 |
| 採用權益法之投資 | 5,722,698,564 | 0.19 | 4,712,945,775 | 0.17 | 1,009,752,789 |  | 21.43 |
| 長期應收款項 | 7,905,412 | 0.00 | 7,838,312 | 0.00 | 67,100 |  | 0.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,038,925,845,760 | 68.94 | 1,887,542,281,187 | 69.19 | 151,383,564,573 |  | 8.02 |
| 土地 | 272,790,530,003 | 9.22 | 272,850,194,901 | 10.00 | - 59,664,898 |  | - 0.02 |
| 土地改良物 | 14,684,912,459 | 0.50 | 15,081,054,414 | 0.55 | - 396,141,955 |  | - 2.63 |
| 房屋及建築 | 78,920,456,418 | 2.67 | 76,416,723,209 | 2.80 | 2,503,733,209 |  | 3.28 |
| 機械及設備 | 773,006,989,986 | 26.14 | 736,182,799,407 | 26.99 | 36,824,190,579 |  | 5.00 |
| 交通及運輸設備 | 7,614,366,955 | 0.26 | 7,560,375,767 | 0.28 | 53,991,188 |  | 0.71 |
| 什項設備 | 1,764,322,962 | 0.06 | 1,627,869,774 | 0.06 | 136,453,188 |  | 8.38 |
| 租賃權益改良 | 109,768,727 | 0.00 | 129,119,221 | 0.00 | - 19,350,494 |  | - 14.99 |
| 購建中固定資產 | 890,018,748,734 | 30.09 | 776,387,699,121 | 28.46 | 113,631,049,613 |  | 14.64 |
| 核能燃料 | 15,749,516 | 0.00 | 1,306,445,373 | 0.05 | - 1,290,695,857 |  | - 98.79 |
| 使用權資產 | 13,655,337,969 | 0.46 | 14,389,562,730 | 0.53 | - 734,224,761 |  | - 5.10 |
| 使用權資產 | 13,655,337,969 | 0.46 | 14,389,562,730 | 0.53 | - 734,224,761 |  | - 5.10 |
| 投資性不動產 | 79,897,675,837 | 2.70 | 75,338,148,667 | 2.76 | 4,559,527,170 |  | 6.05 |
| 投資性不動產－土地 | 77,881,561,771 | 2.63 | 74,042,813,925 | 2.71 | 3,838,747,846 |  | 5.18 |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 671,391,154 | 0.02 | 660,316,769 | 0.02 | 11,074,385 |  | 1.68 |
| 建造中之投資性不動產 | 1,344,722,912 | 0.05 | 635,017,973 | 0.02 | 709,704,939 |  | 111.76 |
| 無形資產 | 1,867,987,096 | 0.06 | 1,691,377,431 | 0.06 | 176,609,665 |  | 10.44 |
| 無形資產 | 1,867,987,096 | 0.06 | 1,691,377,431 | 0.06 | 176,609,665 |  | 10.44 |
| 其他資產 | 642,317,633,929 | 21.72 | 565,861,172,610 | 20.74 | 76,456,461,319 |  | 13.51 |
| 遞延資產 | 8,290,333,573 | 0.28 | 8,084,057,423 | 0.30 | 206,276,150 |  | 2.55 |
| 遞延所得稅資產 | 109,879,414,685 | 3.72 | 97,965,889,778 | 3.59 | 11,913,524,907 |  | 12.16 |
| 待整理資產 | 454,674,070 | 0.02 | 298,425,661 | 0.01 | 156,248,409 |  | 52.36 |
| 什項資產 | 523,693,211,601 | 17.71 | 459,512,799,748 | 16.84 | 64,180,411,853 |  | 13.97 |
| 資產總額 | 2,957,388,937,336 | 100.00 | 2,728,074,087,877 | 100.00 | 229,314,849,459 |  | 8.41 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底各有545,011,941,602元及509,479,813,668元。

2.存貨成本係採移動平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

3.不動產、廠房及設備之折舊，除核能燃料及租賃權益改良係依生產數量法攤銷或依租賃期間平均攤銷外，其餘採平均法計算。

4.不動產、廠房及設備、其他資產，依其相關可回收金額衡量帳面價值，認列資產減損及迴轉減損。

5.投資性不動產後續衡量自112年度起由成本模式改採公允價值模式。

| 台灣電力股份有限公司盈虧審定後資產負債表 (續) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 負債 | 2,685,576,592,363 | 90.81 | 2,527,277,664,006 | 92.64 | 158,298,928,357 |  | 6.26 |
| 流動負債 | 887,615,829,836 | 30.01 | 742,748,143,995 | 27.23 | 144,867,685,841 |  | 19.50 |
| 短期債務 | 725,108,726,344 | 24.52 | 581,788,391,553 | 21.33 | 143,320,334,791 |  | 24.63 |
| 應付款項 | 157,965,335,201 | 5.34 | 156,908,965,063 | 5.75 | 1,056,370,138 |  | 0.67 |
| 預收款項 | 4,138,250,591 | 0.14 | 4,050,787,379 | 0.15 | 87,463,212 |  | 2.16 |
| 其他流動負債 | 403,517,700 | 0.01 | － | － | 403,517,700 |  | -- |
| 長期負債 | 1,038,784,458,998 | 35.13 | 1,045,574,037,839 | 38.33 | - 6,789,578,841 |  | - 0.65 |
| 長期債務 | 1,027,150,744,310 | 34.73 | 1,033,219,937,599 | 37.87 | - 6,069,193,289 |  | - 0.59 |
| 租賃負債 | 11,633,714,688 | 0.39 | 12,354,100,240 | 0.45 | - 720,385,552 |  | - 5.83 |
| 其他負債 | 759,176,303,529 | 25.67 | 738,955,482,172 | 27.09 | 20,220,821,357 |  | 2.74 |
| 負債準備 | 558,694,005,314 | 18.89 | 551,877,391,310 | 20.23 | 6,816,614,004 |  | 1.24 |
| 遞延負債 | 18,812,859,248 | 0.64 | 17,918,658,760 | 0.66 | 894,200,488 |  | 4.99 |
| 遞延所得稅負債 | 170,101,262,690 | 5.75 | 158,024,298,002 | 5.79 | 12,076,964,688 |  | 7.64 |
| 什項負債 | 11,568,176,277 | 0.39 | 11,135,134,100 | 0.41 | 433,042,177 |  | 3.89 |
| 權益 | 271,812,344,973 | 9.19 | 200,796,423,871 | 7.36 | 71,015,921,102 |  | 35.37 |
| 資本 | 583,441,000,000 | 19.73 | 583,083,000,000 | 21.37 | 358,000,000 |  | 0.06 |
| 資本 | 580,000,000,000 | 19.61 | 580,000,000,000 | 21.26 | － |  | － |
| 預收資本 | 3,441,000,000 | 0.12 | 3,083,000,000 | 0.11 | 358,000,000 |  | 11.61 |
| 資本公積 | 81,884,478 | 0.00 | 36,903,286 | 0.00 | 44,981,192 |  | 121.89 |
| 資本公積 | 81,884,478 | 0.00 | 36,903,286 | 0.00 | 44,981,192 |  | 121.89 |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 350,726,715,045 | - 11.86 | - 421,074,829,101 | - 15.43 | 70,348,114,056 |  | - 16.71 |
| 累積虧損 | - 350,726,715,045 | - 11.86 | - 421,074,829,101 | - 15.43 | 70,348,114,056 |  | - 16.71 |
| 累積其他綜合損益 | 39,016,175,540 | 1.32 | 38,751,349,686 | 1.42 | 264,825,854 |  | 0.68 |
| 不動產重估增值 | 31,685,892,767 | 1.07 | 31,476,295,783 | 1.15 | 209,596,984 |  | 0.67 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 7,333,223,040 | 0.25 | 7,274,687,200 | 0.27 | 58,535,840 |  | 0.80 |
| 其他權益－其他 | - 2,940,267 | - 0.00 | 366,703 | 0.00 | - 3,306,970 |  | -- |
| 負債及權益總額 | 2,957,388,937,336 | 100.00 | 2,728,074,087,877 | 100.00 | 229,314,849,459 |  | 8.41 |

註：6.期末已提撥退休金資產279億2,966萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）357億6,151萬餘元。

7.期末預收資本增加358,000,000元，係為辦理強化電網運轉彈性公共建設計畫，經經濟部能源署以現金增資。