七、核能安全委員會監督部分

國家原子能科技研究院

國家原子能科技研究院（下稱國原院）係依據112年6月21日公布之國家原子能科技研究院設置條例及行政院112年8月16日院授人組字第11220014971號令，於112年9月27日成立，監督機關為核能安全委員會。業務範圍包括：（一）核能安全技術之研究發展；（二）輻射防護技術之研究發展；（三）放射性廢棄物處理、貯存與處置技術及核設施除役技術之研究發展；（四）原子能在生命科學、農業及工業之研究發展；（五）核醫及醫材之應用研究；（六）新能源技術及系統之應用研究；（七）業務相關跨領域系統整合工程分析及應用技術之研究發展；（八）業務相關國內外科技之交流合作、技術移轉、技術服務、產業應用與產品之製造、加工、供應及推廣服務；（九）其他與國原院設立目的相關之事項等。該院114年度執行成果及決算報告書，業經該院委任安永聯合會計師事務所徐榮煌會計師查核簽證，提出查核報告，於115年2月26日提經該院第1屆第10次董事會議審議，並經監事通過後，依該院設置條例第23條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

114年度業務計畫為政府補助計畫（含發展計畫、營運計畫）及自籌經營計畫等。各項計畫執行結果，發展計畫計執行原子能系統工程跨域整合發展、核醫精準醫學之應用研究與推廣、淨零排放－綠氫與碳資源利用技術及應用等7項分支計畫；營運計畫計執行基本行政維持與一般設施及計畫管理維運、國家研究用核子設施除役及清理2項分支計畫；自籌經營計畫計執行核安與核後端發展、核醫及輻射民生應用發展、新能源及系統整合發展3項分支計畫。

（二）　收支營運之審核

114年度收入預算數28億3,564萬餘元，執行結果，決算數27億4,587萬餘元，較預算減少8,976萬餘元，約3.17％，主要係勞務收入及政府補助預算收入較預計減少；支出預算數27億5,997萬餘元，執行結果，決算數25億3,932萬餘元，較預算減少2億2,065萬餘元，約7.99％，主要係實際進用員額較少、配合委託單位報告審查作業時程，部分經費支用遞延，相關支出隨減；收支相抵，稅前賸餘2億655萬餘元，經減除所得稅費用4,119萬餘元後，稅後賸餘1億6,536萬餘元，較預算賸餘6,053萬餘元，增加1億482萬餘元，主要原因如上開支出減少之說明。

（三）　資產負債及淨值

114年12月31日資產總額31億2,921萬餘元，其中流動資產9億6,171萬餘元，占30.73％；投資、長期應收款、貸墊款及準備金240萬元，占0.08％；不動產、廠房及設備8億1,319萬餘元，占25.99％；無形資產1億6,346萬餘元，占5.22％；其他資產11億8,844萬餘元，占37.98％。負債總額26億2,906萬餘元，占資產總額84.02％，其中流動負債5億6,772萬餘元，占資產總額18.14％；其他負債20億6,133萬餘元，占資產總額65.87％。淨值5億15萬餘元，占資產總額15.98％，包括公積8,093萬餘元及累積賸餘4億1,921萬餘元。

（四）　重要審核意見

國原院化工所未落實儲油槽日常管線檢查，另人員取用油料後，疑未確實關閉閥門，衍生油料滲漏污染鄰近水源及土壤事件；又國原院未針對儲油槽及相關設施之安全管理，訂定一致性規範，復未確實清查全院儲油槽設置情形，致未能及時管控可能危害風險，再度發生物理所儲油槽滲漏事件，均待研謀檢討改進。

國家原子能科技研究院（下稱國原院）為執行業務需要，共設置30座儲油槽，儲存焚化爐、鍋爐、緊急發電機等設施運行所需柴油。該院於113年12月29日接獲桃園市政府環境保護局通報疑似發生油品滲漏，經相關單位稽查結果，判斷為該院化學工程研究所（下稱化工所）018館低放射性廢棄物焚化爐儲油槽連接至緊急發電機房儲油槽之輸送管線發生滲漏所致。該院旋即展開污染防堵與清除作業，截至114年底止，已列支清理與整治費用5,034萬餘元，115及116年度分別編列預算2,375萬餘元、3,000萬餘元賡續處理相關事宜，後續將俟完成污染調查及提出整治計畫報經桃園市政府核准後，始能評估整體整治費用。經查國原院儲油槽管線滲漏事件之發生與處理，暨全院儲油槽經管情形，核有下列事項：

1.　國原院化工所未落實儲油槽日常管線檢查，致未及時發現管線鬆脫，另所內人員取用油料後，疑未確實關閉閥門，致油料持續滲漏，造成鄰近水源及土壤污染，預估清理整治費用高達上億元：國原院化工所為處理可高溫焚化之低放射性廢棄物，於018館設置低放射性可燃廢棄物實驗型焚化爐（下稱焚化爐），並因應焚化爐運轉需要，設置3號、4號及5號3座儲油槽，其中3號儲油槽（儲油容量25,200公升）為主油槽，4號儲油槽（儲油容量890公升）為中繼油槽，5號儲油槽（儲油容量380公升）為焚化爐緊急發電機油槽，3號儲油槽設有連結管線，分別連結至4號及5號儲油槽。按據國原院018館柴油管路疏漏檢討報告（下稱檢討報告）載述，本案柴油管線滲漏，係導因3號與5號儲油槽連結管線鬆脫，研判係管線連接之墊圈（墊環）失效，致管路連接處密封不良，另推測化工所人員取用5號儲油槽油料後，未確實關閉2座儲油槽間之閥門，導致3號儲油槽油料持續滲漏，該院事後調閱監視畫面，發現3號儲油槽之柴油液位自113年12月18日起開始下降，迄至12月25日液位降至最低，推估總滲漏量約23,600公升。經查，化工所經管儲油槽及相關設施，每月均依據消防及環保有關法令規定，進行槽體及管線之檢查，包括每月2次之儲槽自行檢查、每月1次之防止貯存設施污染地下水體設施檢查，其檢查項目均含儲槽本體及相連接管線有無破損或滲漏等檢查內容。該所於油料滲漏（113年12月18日至25日）前，於同年11月29日、12月6日分別進行防止貯存設施污染地下水體設施檢查、儲槽自行檢查，另於同年12月23日油料滲漏期間亦執行儲槽自行檢查，檢查結果均為合格，或無異常情事。惟據核能安全委員會（下稱核安會）114年1月2日派員赴該院實地檢查結果，發現該所未確實依儲槽自行檢查紀錄表之自主檢查項目4「儲槽與設備相連接之管路應無鬆脫洩漏」，執行地面下管路之檢查，顯示該所日常管線檢查作業流於形式，導致未能及時發現管路鬆脫異狀，或於油料滲漏當下及時發現，阻止災情擴大，相關管理機制明顯過於鬆散。鑑於本案相關整治作業須耗費上億元經費，且因涉及污染範圍調查、整治計畫評估、整治作業進行等，恐將歷時數年，為防杜類似事件再度發生，及降低對環境生態之影響，經函請核安會督促國原院嗣後應落實儲油槽安全巡檢工作，並確實控管後續整治作業期程，落實推動整治工作，俾確保整治作業如期完成，以維環境保護及公共安全。據復：（1）該院已全面檢討管控供油用途，並由源頭拆除易肇險之輸送管線，及加裝數位電子液位計，進行24小時影像與液位監控，另規範儲油槽閥門須維持常閉並上鎖，及增訂「貯油槽走動管理檢查表」，將巡檢頻率提升至每日上、下午各一次，以杜絕類案再生；（2）將配合主管機關嚴格管控整治作業期程，並持續執行各項緊急應變必要措施，及提報環境整治規劃計畫，落實推動污染整治工作。

2.　國原院設置職業安全衛生會，掌理全院職業安全衛生管理事項，惟對於全院儲油槽及相關設施之安全管理作業，遲未訂定一致性規範，致各所處實施檢查項目及頻率不一，復於化工所發生儲油槽管線滲漏事件後，仍未確實清查全院儲油槽設置情形，致再度發生物理所儲油槽滲漏事件：國原院為落實風險管理，預防職業災害，依據職業安全衛生法第23條第1項、職業安全衛生管理辦法第1條之1、國家原子能科技研究院組織章程第8條等規定，設置職業安全衛生會（下稱職安會），負責擬訂、規劃、督導及推動國原院職業安全衛生管理事項，並執行相關作業之品質稽查。經查，儲油槽儲存之柴油，屬消防法第15條第2項規定之公共危險物品，暨水污染防治法第33條第1項公告指定之物質，爰儲槽系統之管理，須符合消防及環保等有關法令規定。惟查國原院（職安會）於018館柴油管線滲漏事件發生前，並未訂定全院儲油槽及相關設施安全管理作業之一致性規範，並定期稽核各儲槽系統檢查作業執行情形，致各所處實施儲油槽檢查項目及頻率存有差異，檢查作業嚴謹度亦不一，舉如同位素應用研究所（下稱同位素所）儲油槽之檢查項目，包括輸送設備閥門於運作完畢即關閉、輸送設備連接處無鏽蝕及脫落現象，另每週須登錄2次油槽儲存量等，相較於化工所儲油槽之檢查範圍更加完備，國原院於018館柴油管線滲漏事件發生後，即參照同位素所之檢查表內容，訂定檢查表範例，並責由職安會執行定期及不定期稽查，顯示該院因未訂定安檢之一致性規範，並落實督導稽核工作，導致無法透由完善之管線檢查，及定期之油量登錄，暨外部之監督稽核等機制，及時察覺管線鬆脫及油料滲漏等異常情事，錯失因應處理之先機。復查，018館柴油管線滲漏事件發生後，國原院雖針對是時列管之22座儲油槽系統進行改善及維護作業，並強化管理及監控機制，惟因未確實清查全院儲油槽設置情形，致有8座儲油槽漏未納管，嗣於114年4月18日再度發生未列管之物理研究所（下稱物理所）003E館26號儲油槽（儲油容量100公升）柴油滲漏事件，雖未造成環境污染，仍凸顯該院內部管理存在重大疏漏，未能及時辨識及管控可能之危害風險。經函請核安會督促國原院落實儲油槽檢查作業之監督與稽核，並持續精進儲油槽安全管理機制，暨研議儲槽系統設施相關維護、保養、檢修及測試等預防機制之可行性，以確保設施正常安全運作及職員工職場安全。據復：（1）該院為強化儲油槽及相關設施之安全管理，已訂定「國家原子能科技研究院貯存系統（貯油槽及輸送設備）管理作業規定」、「國家原子能科技研究院貯油槽輸送設備滲漏防止作業程序」範本、「防止貯存設施污染地下水體設施每月（啟用後）檢查表」，供各所處遵循，並責由職安會不定期施以稽查；（2）該院已全面清查並列管全院儲油槽，並陸續完成各儲油槽系統之改善及維護作業，另刻正研議將儲槽系統設施之維護、保養、檢修及測試等作業，委託專業廠商按季辦理，以確保設施運作安全無虞。

3.　國原院部分儲油槽設置連結管線輸送油料，或儲存油量高於安全存量，潛存油料滲漏風險：國原院全院共設置30座儲油槽，分別為9座供焚化爐、鍋爐、電網測試等日常業務用油，21座供緊急發電機用油。經查，化工所018館柴油管線滲漏事件，係導因3號與5號儲油槽之連結管線鬆脫所致，國原院於滲漏事件發生後，已拆除該連結管線，以降低日常維護管理成本及管線滲漏之風險，惟尚有14座儲油槽設有連結管線，其中8座係供日常業務用油，因室內外或高低樓層空間限制，須設置管線連結，其餘6座設有連結管線之儲油槽，係供給3臺緊急發電機用油，然該等緊急發電機使用頻率不高，原儲油槽之儲油容量應敷支應，另設置連結管線連接大型儲油槽，恐潛存油料滲漏風險。復查，除上開6座供應緊急發電機之儲油槽外，該院另有15座儲油槽係供應緊急發電機使用，惟該等緊急發電機多係配合院內演練測試，使用率偏低，其中有10座儲油槽油料存量超逾安全存量，亦徒增油料存管風險。為減省維護管理成本及提升使用安全，經函請核安會督促國原院通盤檢視儲油槽設置目的、使用頻率、油料耗用及補注需求等，持續優化管線布設及油料管理作業，另針對部分因應中繼油槽設置之連結管線，落實日常管線檢查、保養與維護，俾由源頭強化安全管理及降低意外發生風險，防杜滲漏事件再度發生。據復：（1）該院經檢討各儲油槽設置連結管線之必要性後，或已拆除管線，或規劃整併儲油槽，或已強化連結管線之安全設計及監控；（2）部分儲油槽配合緊急發電設施需求，設有「安全存量」，將逐步減少油量至維持2小時運轉之存量，並透過每日2次巡檢及監視系統監控，確保油料儲存安全。

本案經本部於115年3月9日陳報監察院供作行使監察職權參考，案經監察院調查完竣，於115年5月14日糾正核安會。（截至115年6月30日止，監察院公報尚未刊登）

（五）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

| 表1 113年度審核報告營業部分所列國家原子能科技研究院重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.國原院維護中專利授權技術移轉比率偏低，取得專利權2年以上專利，逾5成仍未授權技術移轉或被引用，研發成果運用效益容有檢討提升空間，允宜督促加強推廣運用，以增益專利運用及維護成效。 |  |
| 2.國原院已建立相關內控機制，惟評估項目未臻完備，無法有效確保控制目標之達成，允宜研謀檢討改善。 |  |

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家原子能科技研究院收支營運表

中華民國114年度                   單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 2,835,647,000 | 100.00 | 2,745,878,516 | 100.00 | - 89,768,484 | - 3.17 |
| 業務收入 | 2,831,388,000 | 99.85 | 2,725,387,270 | 99.25 | - 106,000,730 | - 3.74 |
| 業務外收入 | 4,259,000 | 0.15 | 20,491,246 | 0.75 | 16,232,246 | 381.13 |
| 支出合計 | 2,759,977,000 | 97.33 | 2,539,320,155 | 92.48 | - 220,656,845 | - 7.99 |
| 業務成本與費用 | 2,759,977,000 | 97.33 | 2,533,911,724 | 92.28 | - 226,065,276 | - 8.19 |
| 業務外費用 | － | － | 5,408,431 | 0.20 | 5,408,431 | -- |
| 稅前本期賸餘（短絀） | 75,670,000 | 2.67 | 206,558,361 | 7.52 | 130,888,361 | 172.97 |
| 所得稅費用（利益） | 15,134,000 | 0.53 | 41,196,944 | 1.50 | 26,062,944 | 172.21 |
| 稅後本期賸餘（短絀） | 60,536,000 | 2.13 | 165,361,417 | 6.02 | 104,825,417 | 173.16 |

國家原子能科技研究院平衡表

中華民國114年12月31日               單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 3,129,216,069 | 100.00 | 負債及淨值 | 3,129,216,069 | 100.00 |
| 流動資產 | 961,712,146 | 30.73 | 負債 | 2,629,063,998 | 84.02 |
| 投資、長期應收款 、貸墊款及準備金 | 2,400,000 | 0.08 | 流動負債 | 567,725,870 | 18.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 813,191,981 | 25.99 | 其他負債 | 2,061,338,128 | 65.87 |
| 無形資產 | 163,467,028 | 5.22 | 淨值 | 500,152,071 | 15.98 |
| 其他資產 | 1,188,444,914 | 37.98 | 公積 | 80,934,970 | 2.59 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 419,217,101 | 13.40 |

註：信託代理與保證資產（負債）120,728,272元。